UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                                            GB  55036—2022

| 消防设施通用规范 General code for fire protection facilities 2022-07-15 发布 2023-03-01 实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 中 华 人 民 共 和 国 家 市 场 | 国 住 房 和 城 乡 监 督 管 理 | 建 设 部 总 局 | 联 合 发 布 |

中华人民共和国国家标准

消防设施通用规范

General  code  for  fire  protection  facilities

GB  55036—2022

主编部门：中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门：中华人民共和国住房和城乡建设部 施行日期：2  0      2    3     年  3     月   1      日

中国计划出版社 2022   北    京

中华人民共和国住房和城乡建设部 公   告

2 0 2 2 年 第 1 1 6 号

住房和城乡建设部关于发布国家标准 《消防设施通用规范》的公告

现批准《消防设施通用规范》为国家标准，编号为GB 55036-   2022,自2023年3月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范， 全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范  不一致的，以本规范的规定为准。国家标准《卤代烷1211灭火系统  设计规范》GBJ 110-1987、《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB   50163-1992、《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 50193-1993转为推荐  性国家标准，编号分别为：GB/T  50110-1987 、GB/T  50163-1992、 GB/T 50193-1993。同时废止下列工程建设标准相关强制性条文：

一 、《自动喷水灭火系统设计规范》GB    50084-2017 第5 . 0 . 1、 5.0.2 、5.0.4 、5.0.5 、5.0.6 、5.0.8 、5.0.15(1 、2 、4) 、6.5.1 、10.3.3、 12.0.1、12.0.2、12.0.3条(款)。

二、《火灾自动报警系统设计规范》GB     50116-2013第3 . 1 . 6、 3.1.7 、3.4.1 、3.4.4 、3.4.6 、4.1.1 、4.1.3 、4.1.4 、4.1.6 、4.8.1、

4.8.4、4.8.5、4.8.7、4.8.12、6.5.2、6.7.1、6.7.5、6.8.2、6.8.3、 10.1.1、11.2.2、11.2.5、12.1.11、12.2.3条。

·1 ·

三、《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 第4.1.3、 4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.4 、4.2.5 、5.1.1 、5.1.5 、5.2.1 、5.2.2 、 6.1.1、6.2.1、6.2.2、7.1.2、7.1.3条。

四、《泡沫灭火系统技术标准》GB 50151-2021第3.2.2(2)、 3.2.3、3.2.6、3.3.2(1、2、4、5)、3.7.6、4.1.2(2、3、4、5)、4.1.3、 4.1.11、4.2.6(1、2)、5.1.2(1、2、3)、5.2.2(1、2、3)、7.1.3(1、2)、 7.1.7、8.1.1、9.2.4、9.3.19(7)、11.0.4条(款)。

五、《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB    50166-2019 第 5.0.6条。

六、《水喷雾灭火系统技术规范》GB 50219-2014第3. 1.2、 3.1.3、3.2.3、4.0.2(1)、8.4.11、9.0.1条(款)。

七、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB    50261-2017 第

3.2.7、5.2.1、5.2.2、5.2.3、6.1.1、8.0.1条。

八、《气体灭火系统施工及验收规范》GB  50263-2007 第3.0.8 (3)、4.2.1、4.2.4、4.3.2、5.2.2、5.2.7、5.4.6、5.5.4、6.1.5、7.1.2、 8.0.3条(款)。

九、《固定消防炮灭火系统设计规范》GB 50338-2003 第3.0. 1、 4.1.6、4.2.1、4.2.2、4.2.4、4.2.5、4.3.1(1、2、4)、4.3.3、4.3.4、 4.3.6、4.4.1(1、2、4)、4.4.3、4.4.4(1、2、3)、4.4.6、4.5.1、4.5.4、 5.1.1 、5.1.3 、5.3.1 、5.4.1 、5.4.4 、5.6.1 、5.6.2 、5.7.1 、5.7.3 、 6.1.4、6.2.4条(款)。

十、《干粉灭火系统设计规范》GB   50347-2004 第1.0.5、3.1.2 (1)、3.1.3、3.1.4、3.2.3、3.3.2、3.4.3、5.1.1(1)、5.2.6、5.3.1 (7)、7.0.2、7.0.3、7.0.7条(款)。

十一、《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 第3.1.4、 3.1.5、3.1.15、3.1.16、3.2.7、3.2.9、3.3.1、3.3.7、3.3.16、3.4.1、3.4.3、 3.5.1 、3.5.5 、4.1.3 、4.1.4 、4.1.8 、4.1.10 、5.0.2 、5.0.4 、5.0.8、

6.0.1、6.0.3、6.0.4、6.0.6、6.0.7、6.0.8、6.0.10条。

十 二、《城市消防远程监控系统技术规范》GB    50440-2007 第 ·2  ·

7. 1. 1条。

十三、《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB 50444-2008第

2.2.1 、3.1.3 、3.1.5 、3.2.2 、4.1.1 、4.2.1 、4.2.2 、4.2.3 、4.2.4、

5.3.2、5.4.1、5.4.2、5.4.3、5.4.4条。

十四、《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB 50498-2009 第

3.2.4、3.3.1、3.3.3、3.4.2、4.3.4、4.6.1(3)、4.6.2(2)、5.2.1、6.1.1、

7.2.8、8.1.3、8.2.4条(款)。

十五、《细水雾灭火系统技术规范》GB50898-2013   第3.3. 10、 3.3.13、3.4.9(1、2、3)、3.5.1、3.5.10条(款)。

十六、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第

4.1.5 、4.1.6 、4.3.4 、4.3.8 、4.3.9 、4.3.11(1) 、4.4.4 、4.4.5 、4.4.7、

5.1.6(1、2、3)、5.1.8(1、2、3、4)、5.1.9(1、2、3)、5.1.12(1、2)、 5.1.13(1、2、3、4)、5.2.4(1)、5.2.5、5.2.6(1、2)、5.3.2(1)、5.3.3(1)、

5.4.1、5.4.2、5.5.9(1)、5.5.12、6.1.9(1)、6.2.5(1)、7.1.2、 7.2.8、7.3.10、7.4.3、8.3.5、9.2.3、9.3.1、11.0.1(1)、11.0.2、11.0.5、 11.0.7(1)、11.0.9、11.0.12、12.1.1、12.4.1(1)、13.2.1条(款)。

十七、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017第3.1.2、 3.1.5(2 、3) 、3.2.1 、3.2.2 、3.2.3 、3.3 、1 、3.3.7 、3.3.11 、3.4.1 、4.4.1、 4.4.2 、4.4.7 、4.4.10 、4.5.1 、4.5.2 、4.6.1 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.2、 8.1.1条(款)。

十八、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准)GB51309-2018 第3.2.4、3.3.1、3.3.2、4.1.4、4.5.11(6)、6.0.1、6.0.5条(款)。

十九、《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB   51427-2021

第4.2.2、4.2.8、4.8.1、4.8.2、4.8.3、5.3.5、5.4.1条。

本规范在住房和城乡建设部门户网站( www.mohurd.gov.

cn) 公开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出 版社有限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2022年7月1 5 日

·    3    ·

前    言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住  房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》 等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准  的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标  准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、 部门规章中的技术性规定与全文强制性工程建设规范构成的“技  术法规”体系。

关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域 各类建设工程项目，分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用 技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目 整体为对象，以项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等五 大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求 的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用 技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目 规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技 术措施的规定。

关于五大要素指标。 强制性工程建设规范中各项要素是保障 城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建 设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程 项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适 应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总 体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑 供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能 要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目

·1 ·

发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建  设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确  项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到  的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基  本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、 有效率等发展目标的基本保障。

关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保  障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权  益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等  方面的控制性底线要求，工程建设项目的勘察、设计、施工、验收、 维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行，其中，对于既  有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执行现  行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。与强制性工程建  设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障达到  强制性规范要求的成熟技术措施， 一般情况下也应当执行。在满  足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技术措  施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功能、性  能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标准、企  业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不得低  于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行  业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强  制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。 现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与  强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的  规定为准。

·2 ·

目    次

1   总   则 	 (1)

2    基本规定 	 (2)

3    消防给水与消火栓系统 	 (4)

4     自动喷水灭火系统 	 (8)

5    泡沫灭火系统 	 (10)

6    水喷雾、细水雾灭火系统 	 (12)

7     固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统 	 (14)

8    气体灭火系统 	 (17)

9    干粉灭火系统 	 (19)

10     灭火器 	 (21)

11     防烟与排烟系统 	 (23)

11.1     一般规定 	 (23)

11.2      防烟 	 (23)

11.3     排 烟 	 (24)

12     火灾自动报警系统 	 (26)

# 1  总    则

1.0.1      为使建设工程中的消防设施有效发挥作用，减少火灾危 害，依据有关法律、法规，制定本规范。

1.0.2       建设工程中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护必须 执行本规范。

1.0.3       工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求， 由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施应进行论  证并符合本规范中有关性能的要求。

·1 ·

# 2    基 本 规 定

2.0.1      用于控火、灭火的消防设施，应能有效地控制或扑救建 (构)筑物的火灾；用于防护冷却或防火分隔的消防设施，应能在规 定时间内阻止火灾蔓延。

2.0.2      消防给水与灭火设施应具有在火灾时可靠动作，并按照设 定要求持续运行的性能；与火灾自动报警系统联动的灭火设施，其 火灾探测与联动控制系统应能联动灭火设施及时启动。

2.0.3      消防给水与灭火设施的性能和防护措施应与防护对象、防 护目的及应用环境条件相适应，满足消防给水与灭火设施稳定和 可靠运行的要求。

2.0.4      消防给水与灭火设施中位于爆炸危险性环境的供水管道 及其他灭火介质输送管道和组件，应采取静电防护措施。

2.0.5      消防设施的施工现场应满足施工的要求。消防设施的安 装过程应进行质量控制，每道工序结束后应进行质量检查。隐蔽 工程在隐蔽前应进行验收；其他工程在施工完成后，应对其安装质 量、系统与设备的功能进行检查、测试。

2.0.6      消防给水与灭火设施中的供水管道及其他灭火剂输送管 道，在安装后应进行强度试验、严密性试验和冲洗。

2.0.7      消防设施的安装工程应进行工程质量和消防设施功能验 收，验收结果应有明确的合格与不合格的结论。

2.0.8       消防设施施工、验收过程应有相应的记录，并应存档。

2.0.9      消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应 保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超 过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的 管道、组件和压力容器不应使用。

·2  ·

2.0.10      消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明 文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操 作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

# 3    消防给水与消火栓系统

3.0.1      消防给水系统应满足水消防系统在设计持续供水时间内 所需水量、流量和水压的要求。

3.0.2  低压消防给水系统的系统工作压力应大于或等于0.60MPa。 高压和临时高压消防给水系统的系统工作压力应符合下列规定：

1    对于采用高位消防水池、水塔供水的高压消防给水系统， 应为高位消防水池、水塔的最大静压；

2    对于采用市政给水管网直接供水的高压消防给水系统，应 根据市政给水管网的工作压力确定；

3    对于采用高位消防水箱稳压的临时高压消防给水系统，应 为消防水泵零流量时的压力与消防水泵吸水口的最大静压之和；

4    对于采用稳压泵稳压的临时高压消防给水系统，应为消防 水泵零流量时的水压与消防水泵吸水口的最大静压之和、稳压泵 在维持消防给水系统压力时的压力两者的较大值。

3.0.3      设置市政消火栓的市政给水管网，平时运行工作压力应大 于或等于0.14MPa,应保证市政消火栓用于消防救援时的出水流量 大于或等于15L/s, 供水压力(从地面算起)大于或等于0.10MPa。

3.0.4       室外消火栓系统应符合下列规定：

1    室外消火栓的设置间距、室外消火栓与建(构)筑物外墙、 外边缘和道路路沿的距离，应满足消防车在消防救援时安全、方便  取水和供水的要求；

2    当室外消火栓系统的室外消防给水引入管设置倒流防止 器时，应在该倒流防止器前增设1个室外消火栓；

3    室外消火栓的流量应满足相应建(构)筑物在火灾延续时 间内灭火、控火、冷却和防火分隔的要求；

4    当室外消火栓直接用于灭火且室外消防给水设计流量大 于30L/s  时，应采用高压或临时高压消防给水系统。

3.0.5       室内消火栓系统应符合下列规定：

1    室内消火栓的流量和压力应满足相应建(构)筑物在火灾 延续时间内灭火、控火的要求；

2    环状消防给水管道应至少有2条进水管与室外供水管网 连接，当其中一条进水管关闭时，其余进水管应仍能保证全部室内 消防用水量；

3    在设置室内消火栓的场所内，包括设备层在内的各层均应 设置消火栓；

4    室内消火栓的设置应方便使用和维护。

3.0.6      室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水 时，应在引入管处采取防止倒流的措施。当采用有空气隔断的倒 流防止器时，该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所，其排水口应 采取防止被水淹没的措施。

3.0.7       消防水源应符合下列规定：

1    水质应满足水基消防设施的功能要求；

2    水量应满足水基消防设施在设计持续供水时间内的最大 用水量要求；

3    供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水  井或人工水池、水塔等，应采取保障消防车安全取水与通行的技术  措施，消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。

3.0.8       消防水池应符合下列规定：

1    消防水池的有效容积应满足设计持续供水时间内的消防 用水量要求，当消防水池采用两路消防供水且在火灾中连续补水 能满足消防用水量要求时，在仅设置室内消火栓系统的情况下，有 效容积应大于或等于50m³, 其他情况下应大于或等于100m³;

2    消防用水与其他用水共用的水池，应采取保证水池中的消 防用水量不作他用的技术措施；

3    消防水池的出水管应保证消防水池有效容积内的水能被 全部利用，水池的最低有效水位或消防水泵吸水口的淹没深度应 满足消防水泵在最低水位运行安全和实现设计出水量的要求；

4    消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示，消防水池 应设置高低水位报警装置；

5    消防水池应设置溢流水管和排水设施，并应采用间接排水。

3.0.9  高层民用建筑、3层及以上单体总建筑面积大于10000m² 的其他公共建筑，当室内采用临时高压消防给水系统时，应设置高 位消防水箱。

3.0.10      高位消防水箱应符合下列规定：

1    室内临时高压消防给水系统的高位消防水箱有效容积和 压力应能保证初期灭火所需水量；

2    屋顶露天高位消防水箱的人孔和进出水管的阀门等应采 取防止被随意关闭的保护措施；

3  设置高位水箱间时，水箱间内的环境温度或水温不应低 于5℃;

4    高位消防水箱的最低有效水位应能防止出水管进气。

3.0.11      消防水泵应符合下列规定：

1    消防水泵应确保在火灾时能及时启动；停泵应由人工控 制，不应自动停泵。

2    消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的 要求。

3    消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性 能曲线上任何一点运行所需功率的要求。

4    消防水泵应采取自灌式吸水。从市政给水管网直接吸水 的消防水泵，在其出水管上应设置有空气隔断的倒流防止器。

5    柴油机消防水泵应具备连续工作的性能，其应急电源应满 足消防水泵随时自动启泵和在设计连续供水时间内持续运行的 要求。

3.0.12       消防水泵控制柜应位于消防水泵控制室或消防水泵房 内，其性能应符合下列规定：

1    消防水泵控制柜位于消防水泵控制室内时，其防护等级不 应低于IP30;  位于消防水泵房内时，其防护等级不应低于IP55。

2    消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。

3    消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能，且机械应急启 泵时，消防水泵应能在接受火警后5min 内进入正常运行状态。

3.0.13      稳压泵的公称流量不应小于消防给水系统管网的正常泄 漏量，且应小于系统自动启动流量，公称压力应满足系统自动启动 和管网充满水的要求。

# 4    自动喷水灭火系统

4.0.1      自动喷水灭火系统的系统选型、喷水强度、作用面积、持续 喷水时间等参数，应与防护对象的火灾特性、火灾危险等级、室内 净空高度及储物高度等相适应。

4.0.2      自动喷水灭火系统的选型应符合下列规定：

1     设置早期抑制快速响应喷头的仓库及类似场所、环境温度 高于或等于4℃且低于或等于70℃的场所，应采用湿式系统。

2    环境温度低于4℃或高于70℃的场所，应采用干式系统。

3    替代干式系统的场所，或系统处于准工作状态时严禁误喷 或严禁管道充水的场所，应采用预作用系统。

4    具有下列情况之一的场所或部位应采用雨淋系统：

1)火灾蔓延速度快、闭式喷头的开启不能及时使喷水有效 覆盖着火区域的场所或部位；

2)室内净空高度超过闭式系统应用高度，且必须迅速扑救 初期火灾的场所或部位；

3)严重危险级Ⅱ级场所。

4.0.3      自动喷水灭火系统的喷水强度和作用面积应满足灭火、控 火、防护冷却或防火分隔的要求。

4.0.4      自动喷水灭火系统的持续喷水时间应符合下列规定：

1  用于灭火时，应大于或等于1.0h, 对于局部应用系统，应 大于或等于0.5h;

2    用于防护冷却时，应大于或等于设计所需防火冷却时间；

3    用于防火分隔时，应大于或等于防火分隔处的设计耐火 时间。

4.0.5      洒水喷头应符合下列规定：

1    喷头间距应满足有效喷水和使可燃物或保护对象被全部 覆盖的要求；

2    喷头周围不应有遮挡或影响洒水效果的障碍物；

3    系统水力计算最不利点处喷头的工作压力应大于或等于

0.05MPa;

4    腐蚀性场所和易产生粉尘、纤维等的场所内的喷头，应采 取防止喷头堵塞的措施；

5  建筑高度大于100m 的公共建筑，其高层主体内设置的自 动喷水灭火系统应采用快速响应喷头；

6    局部应用系统应采用快速响应喷头。

4.0.6      每个报警阀组控制的供水管网水力计算最不利点洒水喷 头处应设置末端试水装置，其他防火分区、楼层均应设置 DN25   的试水阀。末端试水装置应具有压力显示功能，并应设置相应的 排水设施。

4.0.7      自动喷水灭火系统环状供水管网及报警阀进出口采用的 控制阀，应为信号阀或具有确保阀位处于常开状态的措施。

# 5    泡沫灭火系统

5.0.1      泡沫灭火系统的工作压力、泡沫混合液的供给强度和连续 供给时间，应满足有效灭火或控火的要求。

5.0.2  保护场所中所用泡沫液应与灭火系统的类型、扑救的可燃 物性质、供水水质等相适应，并应符合下列规定：

1    用于扑救非水溶性可燃液体储罐火灾的固定式低倍数泡 沫灭火系统，应使用氟蛋白或水成膜泡沫液；

2    用于扑救水溶性和对普通泡沫有破坏作用的可燃液体火 灾的低倍数泡沫灭火系统，应使用抗溶水成膜、抗溶氟蛋白或低黏 度抗溶氟蛋白泡沫液；

3    采用非吸气型喷射装置扑救非水溶性可燃液体火灾的泡 沫-水喷淋系统、泡沫枪系统、泡沫炮系统，应使用3%型水成膜泡 沫液；

4   当采用海水作为系统水源时，应使用适用于海水的泡 沫液。

5.0.3      储罐的低倍数泡沫灭火系统类型应符合下列规定：

1    对于水溶性可燃液体和对普通泡沫有破坏作用的可燃液 体固定顶储罐，应为液上喷射系统；

2    对于外浮顶和内浮顶储罐，应为液上喷射系统；

3    对于非水溶性可燃液体的外浮顶储罐和内浮顶储罐、直径 大于18m 的非水溶性可燃液体固定顶储罐、水溶性可燃液体立式 储罐，当设置泡沫炮时，泡沫炮应为辅助灭火设施；

4  对于高度大于7m 或直径大于9m 的固定顶储罐，当设置 泡沫枪时，泡沫枪应为辅助灭火设施。

5.0.4      储罐或储罐区低倍数泡沫灭火系统扑救一次火灾的泡沫

混合液设计用量，应大于或等于罐内用量、该罐辅助泡沫枪用量、 管道剩余量三者之和最大的一个储罐所需泡沫混合液用量。

5.0.5      固定顶储罐的低倍数液上喷射泡沫灭火系统，每个泡沫产 生器应设置独立的泡沫混合液管道引至防火堤外，除立管外，其他 泡沫混合液管道不应设置在罐壁上。

5.0.6       储罐或储罐区固定式低倍数泡沫灭火系统，自泡沫消防水 泵启动至泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间应小于或等于 5min 。当储罐或储罐区设置泡沫站时，泡沫站应符合下列规定：

1    室内泡沫站的耐火等级不应低于二级；

2    泡沫站严禁设置在防火堤、围堰、泡沫灭火系统保护区或 其他火灾及爆炸危险区域内；

3    靠近防火堤设置的泡沫站应具备远程控制功能，与可燃液 体储罐罐壁的水平距离应大于或等于20m。

5.0.7      设置中倍数或高倍数全淹没泡沫灭火系统的防护区应符 合下列规定：

1    应为封闭或具有固定围挡的区域，泡沫的围挡应具有在设 计灭火时间内阻止泡沫流失的性能；

2    在系统的泡沫液量中应补偿围挡上不能封闭的开口所产 生的泡沫损失；

3    利用外部空气发泡的封闭防护区应设置排气口，排气口的 位置应能防止燃烧产物或其他有害气体回流到泡沫产生器进 气口。

5.0.8      对于中倍数或高倍数泡沫灭火系统，全淹没系统应具有自 动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式，自动控制的固定式 局部应用系统应具有手动和机械应急操作的启动方式，手动控制 的固定式局部应用系统应具有机械应急操作的启动方式。

5.0.9      泡沫液泵的工作压力和流量应满足泡沫灭火系统设计要  求 ，同时应保证在设计流量范围内泡沫液供给压力大于供水压力。

# 6    水喷雾、细水雾灭火系统

6.0.1  水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的工作压力、供给强 度、持续供给时间和响应时间，应满足系统有效灭火、控火、防护冷 却或防火分隔的要求。

6.0.2      水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统水源的水量与水质，应 满足系统灭火、控火、防护冷却或防火分隔以及可靠运行和持续喷 雾的要求。

6.0.3      水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的管道应为具有相应 耐腐蚀性能的金属管道。

6.0.4      自动控制的水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统应具有自 动控制、手动控制和机械应急操作的启动方式。

6.0.5      水喷雾灭火系统的水雾喷头应符合下列规定：

1    应能使水雾直接喷射和覆盖保护对象；

2    与保护对象的距离应小于或等于水雾喷头的有效射程；

3    用于电气火灾场所时，应为离心雾化型水雾喷头；

4  水雾喷头的工作压力，用于灭火时，应大于或等于0.35MPa; 用于防护冷却时，应大于或等于0.15MPa。

6.0.6      细水雾灭火系统的细水雾喷头应符合下列规定：

1    应保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域；

2    与遮挡物的距离应能保证遮挡物不影响喷头正常喷放细 水雾，不能保证时应采取补偿措施；

3    对于使用环境可能使喷头堵塞的场所，喷头应采取相应的 防护措施。

6.0.7      细水雾灭火系统的持续喷雾时间应符合下列规定：

1    对于电子信息系统机房、配电室等电子、电气设备间，图书

库、资料库、档案库、文物库、电缆隧道和电缆夹层等场所，应大于 或等于30min;

2    对于油浸变压器室、涡轮机房、柴油发电机房、液压站、润 滑油站、燃油锅炉房等含有可燃液体的机械设备间，应大于或等 于20min;

3    对于厨房内烹饪设备及其排烟罩和排烟管道部位，应大于 或等于15s, 且冷却水持续喷放时间应大于或等于15min。

6.0.8       细水雾灭火系统中过滤器的材质应为不锈钢、铜合金，或 其他耐腐蚀性能不低于不锈钢、铜合金的金属材料。滤器的网孔 孔径与喷头最小喷孔孔径的比值应小于或等于0.8。

# 7     固定消防炮、自动跟踪定位 射流灭火系统

7.0.1      固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统的类型和灭火剂 应满足扑灭和控制保护对象火灾的要求，水炮灭火系统、泡沫炮灭 火系统和自动跟踪定位射流灭火系统不应用于扑救遇水发生化学 反应会引起燃烧或爆炸等物质的火灾。

7.0.2      室内固定水炮灭火系统应采用湿式给水系统，且消防炮安 装处应设置消防水泵启动按钮。为水炮和泡沫炮灭火系统供水的 临时高压消防给水系统应具有自动启动功能。

7.0.3      室内固定消防炮的设置应保证消防炮的射流不受建筑结 构或设施的遮挡。

7.0.4      室外固定消防炮应符合下列规定：

1     消防炮的射流应完全覆盖被保护场所及被保护物，喷射强 度应满足灭火或冷却的要求；

2    消防炮应设置在被保护场所常年主导风向的上风侧；

3    炮塔应采取防雷击措施，并设置防护栏杆和防护水幕，防 护水幕的总流量应大于或等于6L/s。

7.0.5      固定消防炮平台和炮塔应具有与环境条件相适应的耐腐 蚀性能或防腐蚀措施，其结构应能同时承受消防炮喷射反力和使 用场所最大风力，满足消防炮正常操作使用的要求。

7.0.6      固定水炮、泡沫炮灭火系统从启动至炮口喷射水或泡沫的 时间应小于或等于5min, 固定干粉炮灭火系统从启动至炮口喷射 干粉的时间应小于或等于2min。

7.0.7       固定水炮灭火系统的水炮射程、供给强度、流量、连续供水 时间等应符合下列规定：

1    灭火用水的连续供给时间，对于室内火灾，应大于或等于 1.0h; 对于室外火灾，应大于或等于2.0h。

2    灭火及冷却用水的供给强度应满足完全覆盖被保护区域 和灭火、控火的要求。

3    水炮灭火系统的总流量应大于或等于系统中需要同时开 启的水炮流量之和、灭火用水计算总流量与冷却用水计算总流量 之和两者的较大值。

7.0.8      固定泡沫炮灭火系统的泡沫混合液流量、泡沫液储存量等 应符合下列规定：

1    泡沫混合液的总流量应大于或等于系统中需要同时开启 的泡沫炮流量之和、灭火面积与供给强度的乘积两者的较大值；

2    泡沫液的储存总量应大于或等于其计算总量的1.2倍；

3    泡沫比例混合装置应具有在规定流量范围内自动控制混 合比的功能。

7.0.9      固定干粉炮灭火系统的干粉存储量、连续供给时间等应符 合下列规定：

1  干粉的连续供给时间应大于或等于60s;

2   干粉的储存总量应大于或等于其计算总量的1.2倍；

3    干粉储存罐应为压力储罐，并应满足在最高使用温度下安 全使用的要求；

4    干粉驱动装置应为高压氮气瓶组，氮气瓶的额定充装压力 应大于或等于15MPa;

5    干粉储存罐和氮气驱动瓶应分开设置。

7.0.10       固定消防炮灭火系统中的阀门应设置工作位置锁定装置 和明显的指示标志。

7.0.11       自动跟踪定位射流灭火系统应符合下列规定：

1    自动消防炮灭火系统中单台炮的流量，对于民用建筑，不 应小于20L/s;  对于工业建筑，不应小于30L/s。

2  持续喷水时间不应小于1.0h。

3    系统应具有自动控制、消防控制室手动控制和现场手动控 制的启动方式。消防控制室手动控制和现场手动控制相对于自动 控制应具有优先权。

4   自动消防炮灭火系统和喷射型自动射流灭火系统在自动 控制状态下，当探测到火源后，应至少有2台灭火装置对火源扫描 定位和至少1台且最多2台灭火装置自动开启射流，且射流应能 到达火源。

5    喷洒型自动射流灭火系统在自动控制状态下，当探测到火 源后，对应火源探测装置的灭火装置应自动开启射流，且其中应至 少有一组灭火装置的射流能到达火源。

# 8    气体灭火系统

8.0.1      全淹没二氧化碳灭火系统不应用于经常有人停留的场所。

8.0.2       全淹没气体灭火系统的防护区应符合下列规定：

1    防护区围护结构的耐超压性能，应满足在灭火剂释放和设 计浸渍时间内保持围护结构完整的要求；

2    防护区围护结构的密闭性能，应满足在灭火剂设计浸渍时 间内保持防护区内灭火剂浓度不低于设计灭火浓度或设计惰化浓 度的要求；

3    防护区的门应向疏散方向开启，并应具有自行关闭的 功能。

8.0.3       全淹没气体灭火系统的设计灭火浓度或设计惰化浓度应 符合下列规定：

1    对于二氧化碳灭火系统，设计灭火浓度应大于或等于灭火 浓度的1.7倍，且应大于或等于34%(体积百分比浓度);

2    对于其他气体灭火系统，设计灭火浓度应大于或等于灭火 浓度的1.3倍，设计惰化浓度应大于或等于惰化浓度的1.1倍；

3    在经常有人停留的防护区，灭火剂释放后形成的浓度应低 于人体的有毒性反应浓度。

8.0.4       一个组合分配气体灭火系统中的灭火剂储存量，应大于或 等于该系统所保护的全部防护区中需要灭火剂储存量的最大者。

8.0.5      灭火剂的喷放时间和浸渍时间应满足有效灭火或惰化的 要求。

8.0.6      用于保护同一防护区的多套气体灭火系统应能在灭火时 同时启动，相互间的动作响应时差应小于或等于2s。

8.0.7      全淹没气体灭火系统的喷头布置应满足灭火剂在防护区

内均匀分布的要求，其射流方向不应直接朝向可燃液体的表面。 局部应用气体灭火系统的喷头布置应能保证保护对象全部处于灭  火剂的淹没范围内。

8.0.8      用于扑救可燃、助燃气体火灾的气体灭火系统，在其启动 前应能联动和手动切断可燃、助燃气体的气源。

8.0.9      气体灭火系统的管道和组件、灭火剂的储存容器及其他组 件的公称压力，不应小于系统运行时需承受的最大工作压力。灭 火剂的储存容器或容器阀应具有安全泄压和压力显示的功能，管 网系统中的封闭管段上应具有安全泄压装置。安全泄压装置应能 在设定压力下正常工作，泄压方向不应朝向操作面或人员疏散通 道。低压二氧化碳灭火系统的安全泄压装置应通过专用泄压管将 泄压气体直接排至室外。高压二氧化碳储存容器应设置二氧化碳 泄漏监测装置。

8.0.10       管网式气体灭火系统应具有自动控制、手动控制和机械 应急操作的启动方式。预制式气体灭火系统应具有自动控制和手 动控制的启动方式。

# 9    干粉灭火系统

9.0.1       全淹没干粉灭火系统的防护区应符合下列规定：

1    在系统动作时防护区不能关闭的开口应位于防护区内高 于楼地板面的位置，其总面积应小于或等于该防护区总内表面积 的 1 5 % ;

2    防护区的门应向疏散方向开启，并应具有自行关闭的功能。

9.0.2      局部应用干粉灭火系统的保护对象应符合下列规定：

1  保护对象周围的空气流速应小于或等于2m/s;

2    在喷头与保护对象之间的喷头喷射角范围内不应有遮 挡物；

3    可燃液体保护对象的液面至容器缘口的距离应大于或等 于150mm。

9.0.3      干粉灭火系统应保证系统动作后在防护区内或保护对象 周围形成设计灭火浓度，并应符合下列规定：

1  对于全淹没干粉灭火系统，干粉持续喷放时间不应大于30s;

2    对于室外局部应用干粉灭火系统，干粉持续喷放时间不应 小于60s;

3    对于有复燃危险的室内局部应用干粉灭火系统，干粉持续 喷放时间不应小于60s; 对于其他室内局部应用干粉灭火系统，干 粉持续喷放时间不应小于30s。

9.0.4      用于保护同一防护区或保护对象的多套干粉灭火系统应 能在灭火时同时启动，相互间的动作响应时差应小于或等于2s。

9.0.5      组合分配干粉灭火系统的灭火剂储存量，应大于或等于该 系统保护的全部防护区中需要灭火剂储存量的最大者。

9.0.6      干粉灭火系统的管道及附件、干粉储存容器和驱动气体储

瓶的性能应满足在系统最大工作压力和相应环境条件下正常工作 的要求，喷头的单孔直径应大于或等于6mm。

9.0.7      干粉灭火系统应具有在启动前或同时联动切断防护区或 保护对象的气体、液体供应源的功能。

9.0.8      用于经常有人停留场所的局部应用干粉灭火系统应具有 手动控制和机械应急操作的启动方式，其他情况的全淹没和局部 应用干粉灭火系统均应具有自动控制、手动控制和机械应急操作 的启动方式。

# 10    灭  火  器

10.0.1       灭火器的配置类型应与配置场所的火灾种类和危险等级 相适应，并应符合下列规定：

1  A 类火灾场所应选择同时适用于A 类、E 类火灾的灭火器。

2 B 类火灾场所应选择适用于B 类火灾的灭火器。 B 类火  灾场所存在水溶性可燃液体(极性溶剂)且选择水基型灭火器时， 应选用抗溶性的灭火器。

3  C 类火灾场所应选择适用于C 类火灾的灭火器。

4  D 类火灾场所应根据金属的种类、物态及其特性选择适用 于特定金属的专用灭火器。

5  E 类火灾场所应选择适用于E 类火灾的灭火器。带电设 备电压超过1kV 且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电 扑救。

6  F 类火灾场所应选择适用于E 类 、F 类火灾的灭火器。

7    当配置场所存在多种火灾时，应选用能同时适用扑救该场 所所有种类火灾的灭火器。

10.0.2       灭火器设置点的位置和数量应根据被保护对象的情况和 灭火器的最大保护距离确定，并应保证最不利点至少在1具灭火 器的保护范围内。灭火器的最大保护距离和最低配置基准应与配 置场所的火灾危险等级相适应。

10.0.3       灭火器配置场所应按计算单元计算与配置灭火器，并应 符合下列规定：

1   计算单元中每个灭火器设置点的灭火器配置数量应根据 配置场所内的可燃物分布情况确定。所有设置点配置的灭火器灭 火级别之和不应小于该计算单元的保护面积与单位灭火级别最大

保护面积的比值。

2    一个计算单元内配置的灭火器数量应经计算确定且不应 少于2具。

10.0.4     灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点，且不应影 响人员安全疏散。当确需设置在有视线障碍的设置点时，应设置 指示灭火器位置的醒目标志。

10.0.5      灭火器不应设置在可能超出其使用温度范围的场所，并 应采取与设置场所环境条件相适应的防护措施。

10.0.6       当灭火器配置场所的火灾种类、危险等级和建(构)筑物 总平面布局或平面布置等发生变化时，应校核或重新配置灭火器。

10.0.7     灭火器应定期维护、维修和报废。灭火器报废后，应按照 等效替代的原则更换。

10.0.8       符合下列情形之一的灭火器应报废：

1    筒体锈蚀面积大于或等于筒体总表面积的1/3,表面有凹坑；

2    筒体明显变形，机械损伤严重；

3    器头存在裂纹、无泄压机构；

4    存在筒体为平底等结构不合理现象；

5     没有间歇喷射机构的手提式灭火器；

6    不能确认生产单位名称和出厂时间，包括铭牌脱落，铭牌 模糊、不能分辨生产单位名称，出厂时间钢印无法识别等；

7     筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹；

8    被火烧过；

9     出厂时间达到或超过表10.0.8规定的最大报废期限。

表10.0.8灭火器的最大报废期限

| 灭火器类型 |  | 报废期限(年) |
| --- | --- | --- |
| 手提式、推车式 | 水基型灭火器 | 6 |
|  | 干粉灭火器 | 10 |
|  | 洁净气体灭火器 |  |
|  | 二氧化碳灭火器 | 12 |

# 11    防烟与排烟系统

## 11.1  一 般 规 定

11.1.1       防烟、排烟系统应满足控制建设工程内火灾烟气的蔓延、 保障人员安全疏散、有利于消防救援的要求。

11.1.2       防烟、排烟系统应具有保证系统正常工作的技术措施，系 统中的管道、阀门和组件的性能应满足其在加压送风或排烟过程 中正常使用的要求。

11.1.3       机械加压送风管道和机械排烟管道均应采用不燃性材 料，且管道的内表面应光滑，管道的密闭性能应满足火灾时加压送 风或排烟的要求。

11.1.4       加压送风机和排烟风机的公称风量，在计算风压条件下 不应小于计算所需风量的1.2倍。

11.1.5      加压送风机、排烟风机、补风机应具有现场手动启动、与 火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功能。当 系统中任一常闭加压送风口开启时，相应的加压风机均应能联动 启动；当任一排烟阀或排烟口开启时，相应的排烟风机、补风机均 应能联动启动。

## 11.2  防     烟

11.2.1       下列建筑的防烟楼梯间及其前室、消防电梯的前室和合 用前室应设置机械加压送风系统：

1  建筑高度大于100m 的住宅；

2  建筑高度大于50m 的公共建筑；

3  建筑高度大于50m 的工业建筑。

11.2.2       机械加压送风系统应符合下列规定：

·23   ·

1    对于采用合用前室的防烟楼梯间，当楼梯间和前室均设置 机械加压送风系统时，楼梯间、合用前室的机械加压送风系统应分 别独立设置；

2    对于在梯段之间采用防火隔墙隔开的剪刀楼梯间，当楼梯  间和前室(包括共用前室和合用前室)均设置机械加压送风系统时， 每个楼梯间、共用前室或合用前室的机械加压送风系统均应分别独  立设置；

3  对于建筑高度大于100m 的建筑中的防烟楼梯间及其前 室，其机械加压送风系统应竖向分段独立设置，且每段的系统服务 高度不应大于100m。

11.2.3       采用自然通风方式防烟的防烟楼梯间前室、消防电梯前 室应具有面积大于或等于2.0m²的可开启外窗或开口，共用前室 和合用前室应具有面积大于或等于3.0m²的可开启外窗或开口。

11.2.4       采用自然通风方式防烟的避难层中的避难区，应具有不 同朝向的可开启外窗或开口，可开启有效面积应大于或等于避难 区地面面积的2%,且每个朝向的面积均应大于或等于2.0m²。 避难间应至少有一侧外墙具有可开启外窗，可开启有效面积应大 于或等于该避难间地面面积的2%,并应大于或等于2.0m²。

11.2.5       机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要 求。不同部位的余压值应符合下列规定：

1     前室、合用前室、封闭避难层(间)、封闭楼梯间与疏散走道 之间的压差应为25Pa～30Pa;

2  防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40Pa～50Pa。

11.2.6      机械加压送风系统应与火灾自动报警系统联动，并应能在 防火分区内的火灾信号确认后15s 内联动同时开启该防火分区的 全部疏散楼梯间、该防火分区所在着火层及其相邻上下各一层疏散 楼梯间及其前室或合用前室的常闭加压送风口和加压送风机。

## 11.3  排    烟

11.3.1      同一个防烟分区应采用同一种排烟方式。

11.3.2      设置机械排烟系统的场所应结合该场所的空间特性和功 能分区划分防烟分区。防烟分区及其分隔应满足有效蓄积烟气和 阻止烟气向相邻防烟分区蔓延的要求。

11.3.3       机械排烟系统应符合下列规定：

1     沿水平方向布置时，应按不同防火分区独立设置；

2  建筑高度大于50m 的公共建筑和工业建筑、建筑高度大 于100m 的住宅建筑，其机械排烟系统应竖向分段独立设置，且公 共建筑和工业建筑中每段的系统服务高度应小于或等于50m, 住 宅建筑中每段的系统服务高度应小于或等于100m。

11.3.4      兼作排烟的通风或空气调节系统的性能应满足机械排烟 系统的要求。

11.3.5      下列部位应设置排烟防火阀，排烟防火阀应具有在280℃ 时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能：

1    垂直主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管 段上 ；

2   一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上；

3    排烟风机入口处；

4   排烟管道穿越防火分区处。

11.3.6  除地上建筑的走道或地上建筑面积小于500m² 的房间 外，设置排烟系统的场所应能直接从室外引入空气补风，且补风量 和补风口的风速应满足排烟系统有效排烟的要求。

# 12  火灾自动报警系统

12.0.1      火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置，系 统应具有火灾自动探测报警或人工辅助报警、控制相关系统设备 应急启动并接收其动作反馈信号的功能。

12.0.2      火灾自动报警系统各设备之间应具有兼容的通信接口和 通信协议。

12.0.3       火灾报警区域的划分应满足相关受控系统联动控制的工 作要求，火灾探测区域的划分应满足确定火灾报警部位的工作 要求。

12.0.4  火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只 总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等 设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线 短路隔离器。

12.0.5       火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器。火灾声、光 警报器应符合下列规定：

1    火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的 要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声 15dB, 且不应低于60dB;

2    在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；

3    系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作；

4    具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的 功能。

12.0.6      火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的 探测报警要求。

12.0.7        手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个

防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。

12.0.8       除消防控制室设置的火灾报警控制器和消防联动控制器 外，每台控制器直接连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设 备不应跨越避难层。

12.0.9       集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广 播。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制 切入消防应急广播的功能。

12.0.10      消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火 警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

12.0.11       消防联动控制应符合下列规定：

1    需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发 信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；

2    消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设 备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；

3    受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联 动控制信号匹配。

12.0.12       联动控制模块严禁设置在配电柜(箱)内， 一个报警区域 内的模块不应控制其他报警区域的设备。

12.0.13       可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不 应直接接人火灾报警控制器的报警总线。

12.0.14      电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的 设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

12.0.15       火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应 一致，且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同 线管内或同一线槽的不同槽孔内。

12.0.16      火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采 用燃烧性能不低于B₂级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应 急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B₂级 的铜芯电线电缆。

12.0.17       火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直 接与消防电源连接，不应使用电源插头。

12.0.18       火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所 环境条件下正常工作的要求。

·28 ·

中华人民共和国国家标准

消防设施通用规范

GB  55036—2022

起 草 说 明

目   次

一 、基本情况 	 (31)

二 、本规范编制单位、起草人员及审查人员	 (33)

三 、术 语 	 (34)

四 、条文说明 	 (37)

1    总则 	 (37)

2    基本规定 	 (38)

3    消防给水与消火栓系统 	 (40)

4     自动喷水灭火系统 	 (43)

5    泡沫灭火系统 	 (45)

6    水喷雾、细水雾灭火系统 	(46)

7    固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统 	 (48)

8    气体灭火系统 	 (52)

9    干粉灭火系统 	 (54)

10    灭火器 	 (55)

11    防烟与排烟系统 	 (57)

11.1     一般规定 	(57)

11.2      防烟 	 (58)

11.3     排 烟 	 (59)

12    火灾自动报警系统 	 (60)

一、基本情况

按照《住房和城乡建设部关于印发2019年工程建设规范和标 准制编制及相关工作计划的通知》(建标函〔201938号)的要求，编 制组在国家现行相关工程建设标准基础上，认真总结实践经验，参 考了国外技术法规、国际标准和国外先进标准，并与国家法规政策 相协调，经广泛调查研究和征求意见，编制了本规范。

本规范的主要内容是：

1    规定了本规范的总体目标、要求、适用范围，以及与其他规 范之间的关系；

2    消防设施的基本规定；

3    消防给水与消火栓系统的功能、性能要求及技术措施；

4    自动喷水灭火系统的功能、性能要求及技术措施；

5    泡沫灭火系统的功能、性能要求及技术措施；

6    水喷雾、细水雾灭火系统的功能、性能要求及技术措施；

7    固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统的功能、性能要 求及技术措施；

8    气体灭火系统的功能、性能要求及技术措施；

9    干粉灭火系统的功能、性能要求及技术措施；

10    灭火器的功能、性能要求及技术措施；

11     防烟与排烟系统的功能、性能要求及技术措施；

12    火灾自动报警系统的功能、性能要求及技术措施。

本规范主要规定了在建设工程中设置的各类消防设施应满足 的基本目标、功能要求和性能要求，不少条款未规定具体的技术参 数、明确的技术措施和具体的维护管理要求。在实际工程建设和 消防设施的使用和日常维护中，应符合本规范规定的目标、功能要

·31 ·

求和性能要求，有关具体措施、技术参数等可以按照国家相应消防 设施的技术标准等由相关责任主体确定，以保证建设工程中设置 的各类消防设施能够可靠和有效发挥作用。

下列工程建设标准的强制性条文按本规范执行：

《自动喷水灭火系统设计规范》GB  50084—2017

《卤代烷1211灭火系统设计规范》GBJ   110—1987

《火灾自动报警系统设计规范》GB   50116—2013

《建筑灭火器配置设计规范》GB  50140—2005

《泡沫灭火系统技术标准》GB50151—2021

《卤代烷1301灭火系统设计规范》GB50163-1992

《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB   50193—1993

《水喷雾灭火系统设计规范》GB  50219—2014

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2017

《气体灭火系统施工及验收规范》GB  50263—2007

《固定消防炮灭火系统设计规范》GB  50338—2003

《干粉灭火系统设计规范》GB50347—2004

《气体灭火系统设计规范》GB  50370—2005

《城市消防远程监控系统技术规范》GB  50440—2007

《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB   50444—2008

《固定消防炮灭火系统施工与验收规范》GB  50498—2009 《细水雾灭火系统技术规范》GB50898—2013

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—2014

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—2017

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309—2018 《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB   51427—2021   本规范由住房和城乡建设部负责管理和解释。

二、本规范编制单位、起草人员及审查人员

(一)编制单位

应急管理部天津消防研究所

应急管理部沈阳消防研究所

应急管理部上海消防研究所 江苏省消防救援总队

中国建筑科学研究院有限公司

中国建筑设计研究院有限公司 中国中元国际工程有限公司

北京市建筑设计研究院有限公司 (二)起草人员

倪照鹏  刘激扬  阚  强  胡  锐  王宗存 周  详 赵  锂 刘文利  黄晓家  张梅红 孙成群  郝爱玲 智会强 杨丙杰  丁宏军  朱  青

(三)审查人员

李引擎  王燕平  朱显泽  黄卫东  朱国庆  李建广 程宏伟  陈众励  陆  波  谢  洁  牛淑杰  陈  波 刘超群  杨莉娜  叶  军  赵  冉  魏毅宇  陈亚锋 杨  波

·33 ·

三、术    语

1  消防水源    fire   water

向水灭火设施、移动或固定消防水泵、消防车等提供消防用水 的水源，包括市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水 体等。

2  消防水池    fire   reservoir

人工建造的、供固定或移动消防水泵、消防车吸水的储水 设施。

3  高位消防水池(箱)   elevated/gravity     fire     reservoir (tank)

设置在高处、直接向水灭火设施重力供水的储水设施。

4  高压消防给水系统    constant high pressure  fire water sup-

ply   system

能始终满足水灭火设施所需工作压力和流量，火灾时无需消 防水泵加压的供水系统。

5     临时高压消防给水系统    temporary   high   pressure   fire water   supply   system

平时不能满足水灭火设施所需工作压力和流量，火灾时需 启动消防水泵以满足水灭火设施所需工作压力和流量的供水 系 统。

6  低压消防给水系统    low pressure fire water supply system

能满足移动消防水泵或消防车等取水所需工作压力和流量的 供水系统。

7  稳高压消防水系统    stabilized   high  pressure  fire  water system

通过稳压设施维持管网内的水压力大于或等于0.7MPa 的 消 防水系统。

8  消火栓系统    hydrant system/standpipe and hose system 由供水设施、消火栓、配水管网和阀门等组成的系统。

9  自动喷水灭火系统    sprinkler       system

由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开 关)等组件，以及管道、供水设施等组成，能在发生火灾时喷水的自 动灭火系统。

10 水喷雾灭火系统    water  spray  fire  system

由水源、供水设备、管道、雨淋报警阀(或电动控制阀、气动控 制阀)、过滤器和水雾喷头等组成，向保护对象喷射水雾进行灭火 或防护冷却的系统。

11  细水雾灭火系统    water  mist  fire  extinguishing  system

由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管 道组成，能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火的固定 灭火系统。

12  干粉灭火系统    powder    extinguishing    system

由干粉供应源通过输送管道连接到固定的喷嘴上，通过喷嘴 喷放干粉的灭火系统。

13  固定消防炮灭火系统    fixed   fire   monitor   extinguis- hing    system

由固定消防炮和相应系统组件组成的固定灭火系统。

14  泡沫灭火系统    foam    extinguishing    system

由泡沫发生器、比例混合器、泡沫液储罐、管网及配件、供水设 施、消防控制电路等组成，灭火介质为泡沫的灭火系统。

15  气体灭火系统    gas    extinguishing    system 以气体为主要灭火介质的灭火系统。

16    自动跟踪定位射流灭火系统    auto   tracking   and   tar- geting  jet   suppression   system

·35   ·

以水为射流介质，利用探测装置对初期火灾进行自动探测、跟 踪、定位，并运用自动控制方式实现射流灭火的固定灭火系统，包 括灭火装置、探测装置、控制装置、水流指示器、模拟末端试水装置 以及管网、供水设施等主要组件。

17  防烟系统    smoke   protection   system

用于阻止火灾烟气侵入建筑内某特定空间，并防止火灾烟气 在其中积聚的设施或系统。

18    排烟系统    smoke    exhaust   system

用于将建筑内的火灾烟气排至建筑物外的设施或系统。

19  火灾自动报警系统    automatic   fire   alarm   system

探测火灾早期特征、发出火灾报警信号，为人员疏散、防止火 灾蔓延和启动自动灭火设备提供控制与指示的消防系统。

20  电气火灾监控系统    electrical   fire   monitoring    system

当被保护电气线路中的被探测参数超过报警设定值时，能发 出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统，由电气火灾监控 设备和电气火灾监控探测器组成。

四、条 文 说 明

本条文说明不具备与规范正文同等的法律效力，仅供使用者 作为理解和把握规范规定的参考。

1  总     则

1.0.1      本条规定了本规范的编制目的和编制依据。消防设施是 保障建设工程消防安全的重要组成部分，保证消防设施的工程质 量，有效发挥消防设施的功能，及时探测、扑救和控制火灾，降低火 灾危害，是制定本规范的主要目的。

1.0.2      本条规定了本规范的适用范围。本规范规定了建设工程 中消防设施的设计、施工、验收、使用和维护的控制性底线要求和 关键技术措施，新建、扩建和改建的建设工程中设置的消防设施和 既有建筑的消防设施改造的设计、施工、验收、使用和维护均应符 合本规范。

1.0.3       工程建设强制性规范是以工程建设活动结果为导向的技 术规定，突出了建设工程的规模、布局、功能、性能和关键技术措 施 ，但是规范中关键技术措施不能涵盖工程规划建设管理采用的 全部技术方法和措施，仅仅是保障工程性能的“关键点”。很多关 键技术措施具有“指令性”特点，即要求工程技术人员去“做什么”, 规范要求的结果是要保障建设工程的性能，因此能否达到规范中 性能的要求，以及工程技术人员采用的技术方法和措施是否按照 规范的要求去执行，需要进行全面判定，其中，重点是能否保证工 程性能符合规范的规定。

进行这种判定的主体应为工程建设的相关责任主体，这是我 国现行法律法规的要求。《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建

·   37·

筑节能条例》等以及相关的法律法规，突出强调了工程监管、建设、 规划、勘察、设计、施工、监理、检测、造价、咨询等各方主体的法律  责任，既规定了首要责任，也确定了主体责任。在工程建设过程  中，执行强制性工程建设规范是各方主体落实责任的必要条件，是  基本的、底线的条件，有义务对工程规划建设管理采用的技术方法  和措施是否符合本规范规定进行判定。

同时，为了支持创新，鼓励创新成果在建设工程中应用，当拟 采用的新技术在工程建设强制性规范或推荐性标准中没有相关规 定时，应当对拟采用的工程技术或措施进行论证，确保建设工程达 到工程建设强制性规范规定的工程性能要求，确保建设工程质量 和安全，并应满足国家对建设工程环境保护、卫生健康、经济社会 管理、能源资源节约与合理利用等相关基本要求。

2    基 本 规 定

2.0.1      本条规定了不同防护目标的消防设施的设置原则。灭火 和控火是消防给水及灭火设施的主要设置目标。应用灭火设施扑 救火灾，主要实现控制、抑制或扑灭火灾的目标。其中，控制或抑 制火灾是在一定时间内限制火势增长，或者进一步减少火灾热释 放速率并抑制火势再次增长。扑灭火灾是将火势完全扑灭，使可 燃物停止燃烧。

一些消防设施除了控火、灭火外，还具有防护冷却或防火分隔 的作用。例如，水喷雾灭火系统可用于可燃气体和甲、乙、丙类液 体的生产、储存装置或装卸设施的防护冷却。防火分隔水幕利用 密集喷洒形成的水墙或水帘阻火挡烟而起到防火分隔作用。

2.0.2      本条规定了消防设施启动和运行的基本性能要求。建筑 消防给水与灭火设施既要确保其有效性，也要具有足够的可靠性。 除消火栓系统、湿式及干式自动喷水灭火系统、闭式细水雾灭火系 统外，大部分自动灭火系统(如泡沫灭火系统、气体灭火系统、干粉  灭火系统、预作用自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统和开式细水

雾灭火系统等)需要与火灾报警系统联动自动启动作为主要启动 方式。 需与火灾自动报警系统联动的系统应确保其及时动作，系 统的响应时间应满足有效灭火、控火、防护冷却和防火分隔的 要求。

2.0.3      本条规定了消防给水与灭火设施的性能和防护要求。消 防给水与灭火设施的选型和具体设计参数需要在综合分析防护对 象的功能和火灾特点、不同防护目的及应用环境条件的基础上确 定 ，以既保证消防给水与灭火设施稳定、可靠地运行，又兼顾技术 上的先进性和经济上的合理性。其中，防护对象主要考虑其使用 功能、建筑特征、火灾类型、火灾荷载、火灾危险性等；防护目的主 要分为控火、灭火、防护冷却和防火分隔；环境条件主要考虑保护 对象周围的通风或对流情况、环境温度、腐蚀度、洁净度等。

2.0.4      本条规定了消防给水与灭火设施中位于爆炸危险环境的 供水管道及其他灭火剂输送管道和组件的静电导除要求，以防止 静电火花而引起燃烧或爆炸事故。

2.0.5      本条规定了消防设施施工时需具备的基本条件，包括施工 前、施工过程中和施工完成后的全过程保证施工质量的基本要求。

做好施工前的相关准备工作，使施工现场满足消防设施施工 的相应要求，是保证消防设施施工顺利开展和施工质量的前提，主  要包括相关技术资料、相关施工条件的准备等。如在施工前具备  经审核批准的设计施工图、设计说明书、主要组件的安装及使用说  明书等相关技术资料，施工现场的场地、道路，施工中使用的水、 电、气等都需要满足施工的要求。

消防设施在施工安装过程中的质量控制是必须严格把关的环 节，任何一道工序的质量没有保障，都可能导致消防设施无法实现 其设定的功能目标。本条规定的消防设施每道工序在施工结束后 都要进行相应的质量检查，并要求在工程整体施工安装完成后，根 据消防设施正常工作条件、关键组件性能、整体设施性能等对安装 质量、系统与设备的功能进行相应的检查、测试工作。尤其是隐蔽

·39   ·

工程环节需要在隐蔽前就进行检查验收，避免为以后的使用埋下 隐患，这是消防设施施工过程质量控制的重要内容之一。

2.0.6      本条规定消防设施在安装完成后需对供水管道和灭火剂 输送管道进行强度试验、严密性试验和冲洗。强度试验是对系统 管网的整体结构、所有接口、管道支吊架、基础支墩等进行的一种 超负荷考验，严密性试验是对系统管网渗漏程度的测试。实践表 明，这两种试验必不可少，是评定项目工程质量和系统功能的重要 依据。管网冲洗是防止系统投入使用后发生堵塞的重要技术措施 之一。

2.0.7      本条规定了消防设施竣工后需进行功能验收。竣工验收 是消防设施工程交付使用前的一项重要技术工作。为确保系统功 能，在工程项目竣工后应进行竣工验收，开展相应的检查试验。

2.0.8       本条规定了消防设施施工、验收过程中的记录、存档要求。 消防设施施工过程中的记录主要包括施工现场质量管理检查记  录、施工过程质量管理检查记录、施工过程调试记录等，这些记录  本身也是系统验收时需要施工单位提供的资料。消防设施验收是  对设计和施工质量的全面检查，包括对消防设施设计内容进行检  查和必要的性能测试，有关内容均需要记录并存档备查，以备消防  设施在检修、改造等情况下使用。

2.0.9      本条规定要求各类消防设施和器材在投入使用后需定期巡 查 、检查和维护。维护管理是各类消防设施和器材能否正常发挥作 用的关键环节，只有良好维护管理的灭火设施才能正常发挥作用。

2.0.10       本条规定了在各类消防设施的管道、组件等外表或附近 应设置明显的标志，以便平时维护保养和检查系统组件的设置状 态，如控制阀门的启闭状态，并在火灾时能够及时、准确找到相应 设施和组件并进行应急操作，确保及时启动消防设施。

3    消防给水与消火栓系统

3.0.1      本条规定了消防给水系统的基本性能要求。消防给水系

统由消防水源、供水设施、消防供水管道、控制阀门等组成，是火灾 时向各类水灭火系统、防护冷却系统、防火分隔系统和消防车或其 他移动式装备供水的基础设施。系统的关键参数是流量、水压及 消防用水量，这些参数是保障各类水消防系统实现相应功能的基 本指标，在设计和应用时应合理确定这些参数并能满足系统发挥 作用的基本要求。

3.0.2      本条规定了确定不同压力制消防给水系统压力的方法。 消防给水系统的系统工作压力是确定所用设备、器材、管材管件、 阀门和配件等系统组件的工作压力等级、选择管材和设计管道的  重要参数，是消防给水系统的基础性能指标，需要准确确定，以确  保系统在准工作状态下安全运行，并防止在调试、验收、检测以及  灭火救援等情况下因压力超过系统组件和管道的额定压力出现渗  漏或损坏而使系统失效。

3.0.3      本条规定了市政消火栓及其给水管网的基本性能要求。市 政消火栓是市政给水系统的基础设施之一，也是灭火救援时供消防 车取水的主要设施，其流量和压力由市政给水管网提供，并应满足 在灭火时流量增大、水头损失增加情况下的压力需求和保证两支水 枪(按水枪出水口径为19mm, 每支水枪平均出水流量7.5L/s  确 定)扑救火灾所需流量要求。

3.0.4      本条规定了室外消火栓系统设置的基本要求。室外消火  栓是消防给水系统的重要组成部分，根据不同供水方式或压力，室  外消火栓具有向消防车供水、直接用于室外灭火扑救和防护冷却、 防止火灾向相邻建(构)筑物蔓延等多重作用。室外消火栓系统的  设置应充分考虑设置位置、流量、压力等关键设计参数和系统其他  组件对系统功能的影响，以保障其在消防救援时正常发挥作用。

3.0.5      本条规定了室内消火栓系统设置的基本要求。室内消火 栓系统是供消防救援人员进人室内灭火救援的基本消防力量，也 是扑救建筑火灾进入猛烈燃烧阶段时的主要消防设施。室内消火 栓的布置方式、设置位置应便于消防救援人员快速查找和安全、方

·41 ·

便使用，系统的供水应可靠，衡量系统供水能力的流量、压力和火 灾延续时间等关键设计参数应满足相应的防护目标。

3.0.6      本条规定了防止室内消防给水系统对其他用水性能产生 不良作用的基本要求。室内消防给水系统的取水方式和路径多 样，当从生产、生活给水管道上接入时，应采取措施防止生产、生活 给水系统受到污染，并应确保这些防止倒流设施自身的卫生性能 符合相应的要求。

3.0.7      水质、水量是各类水源用作消防水源的基本性能指标。其 中，水质是保障各类水灭火系统能够持续、正常工作的基本条件， 对于用水有特殊要求的灭火系统，还需符合相应的水质要求；水量 是确保水灭火系统实现相应防护目标的根本保障。另外，当消防 水源还需供消防车取水时，应设置取水口，且取水口的最大吸水高 度要满足消防车快速、方便和安全取水的要求。本条规定的这些 要求是保证实现各类水灭火系统功能的基本要求。

3.0.8       本条规定了消防水池设置的基本要求。为保证消防给水 系统和水灭火系统在扑救火灾时有足够的水量并确保可靠用水， 消防水池应储存火灾延续时间内所需的全部消防用水量，消防水 池的有效容积和有效水位是确保消防水源充足和具有持续供水能 力的重要指标，出水管的设置是消防水泵连续、安全运行的基本保  障，必须保证。

3.0.9      本条规定了应设置高位消防水箱的基本范围。高位消防 水箱具有在准工作状态时为消防给水系统和水灭火系统稳压、在 发生火灾时提供初期消防用水量的双重作用，是保障水灭火系统 扑救建筑初起火灾的重要设施。

3.0.10      本条规定了高位消防水箱设置的基本要求。高位消防水 箱作为消防水泵启动前为各类水灭火系统提供消防用水的重要设 施，水量、水压、水位、防冻和供水的可持续性等技术要求尤为重 要，这些要求也是高位消防水箱在日常运维和监督过程中的薄弱 环节，只有确保这些关键环节的安全可靠，才能够快速和高效地扑

救建筑初起火灾，提高火灾扑救效果。

3.0.11      本条规定了消防水泵的基本性能要求。消防水泵是在火 灾延续时间内向消防给水系统和水灭火系统提供所需流量和压力  的关键设备，应确保其在火灾状态下持续运行和安全可靠，流量、 压力、功率、吸水方式等关键参数应满足实际运行的需要，并在零  流量、小流量、额定流量以及过载流量等工况下不会发生损坏和故  障。消防水泵不得设置自动停泵功能，否则会显著削弱系统灭火  能力，严重者会导致人员伤亡或更大的火灾事故，其停止方式应根  据火灾扑救和消防水源等情况由具有管理权限的人员确定。

3.0.12      本条规定了消防水泵控制柜的基本性能要求。消防水泵 控制柜是保证消防给水系统可靠运行的关键部件，在准工作状态  下的防水、防尘等性能和在火灾状态下的启动性能必须得到保障， 避免贻误因灭火时机而影响火灾扑救效果，甚至失败。

3.0.13      本条规定了稳压泵的基本性能要求。稳压泵是临时高压 消防给水系统中维持系统压力的主要组件，主要用于监测消防给 水系统管网严密性和工作状态，防止消防水泵频繁启动。其中，流 量和压力设置的合理性对临时高压消防给水系统的安全可靠性和 经济性具有决定性作用，是确保消防给水系统在准工作状态下持 续运行的关键。

4   自动喷水灭火系统

4.0.1      本条规定了自动喷水灭火系统设置的基本原则。系统选 型、喷水强度、作用面积和持续喷水时间等是自动喷水灭火系统在  设计和使用过程中的关键参数。合理的系统选型是系统发挥灭  火、控火、防火分隔和防护冷却作用的基础，喷水强度、作用面积、 持续喷水时间等是系统实现上述防护目标的关键指标。这些参数 的确定应充分考虑防护对象的火灾特性、火灾危险等级、室内净  高、储物高度、室内环境等因素对系统正常运行和正常发挥功能的  影响。

·43 ·

4.0.2      本条规定了自动喷水灭火系统选型的基本要求。根据系 统的结构组成和技术特点不同，自动喷水灭火系统可分为多种形 式，以适应不同的使用环境和保护对象。只有在符合适用范围的 情况下，自动喷水灭火系统才能够实现对这些场所和保护对象初 起火灾的有效防控，以达到相应的控火和抑火目标。

4.0.3      本条规定了自动喷水灭火系统关键技术参数确定的基本 要求。自动喷水灭火系统的防护目标是控制和扑救建筑的初起火 灾、对建筑分隔设施实施防护冷却或防火分隔。喷水强度是单位 时间单位面积上的有效喷水量，作用面积则体现系统的最大保护 能力，系统应基于上述防护目标确定所需关键参数。

4.0.4      本条规定了自动喷水灭火系统用于不同防护目标时的持 续喷水时间。持续喷水时间表征自动喷水灭火系统的运行能力， 以确保系统在启动后和设计防护时间内处于持续工作状态。系统  防护目标不同，所需持续喷水时间不同。用于灭火时，在规定的持  续喷水时间下应保证对初起火灾的有效控制；用于防护冷却和防  火分隔时，在规定的持续喷水时间下应满足所需冷却和隔热要求。 4.0.5      本条规定了洒水喷头的基本设置要求。洒水喷头是自动  喷水灭火系统实现相应防护目标的关键环节，是衡量系统灭火、控  火、防护冷却或防火分隔能力的直接载体。洒水喷头在选用、布置  和水力计算时，应结合设置场所和保护对象的特点确定，确保喷头  对初起火灾的反应能力和正常的洒水分布状态，保证喷头在启动  后能对保护对象实施全覆盖保护。

4.0.6      本条规定了末端试水装置和试水阀的基本设置要求。末  端试水装置和试水阀是测试自动喷水灭火系统功能的重要手段， 用于检查系统是否处于良好的准工作状态。末端试水装置可以通  过模拟喷头的开启情况检验系统的工作状态，测试干式系统和预  作用系统的充水时间等，需要设置在系统供水管网的水力计算最  不利点洒水喷头处，并应能直观显示所在位置处的压力。试水阀  的作用是检测本楼层、防火分区的配水管网内是否有水，可根据排

·   44   ·

水设施的位置确定试水阀的安装位置。

4.0.7      本条规定是保证自动喷水灭火系统持续供水能力的关键 技术措施之一。供水管网和报警阀进出口部位设置的控制阀既是 系统的检修阀，也是供水的控制阀，对于保障系统正常供水非常关 键，无论系统处于准工作状态还是运行状态，均必须确保这些阀门 处于常开状态。

5    泡沫灭火系统

5.0.1      本条规定了泡沫灭火系统的基本性能要求。系统的工作 压力、泡沫混合液供给强度和连续供给时间等是保证系统正常发 挥作用的关键技术参数。系统的这些关键参数应根据保护对象的 火灾特性、系统类型、防护目的等因素综合确定。

5.0.2      本条规定了泡沫液选择的原则要求。工程中常用的泡沫 液有氟蛋白泡沫液、水成膜泡沫液、抗溶氟蛋白泡沫液等，各类泡 沫液的成分不同，适用范围也不一样，选型错误会导致系统无法有 效发挥作用。泡沫液的选择与系统的类型、可燃物的性质、供水水 质相关，根据具体情况选择适宜的泡沫液是保证泡沫灭火系统能 够正常发挥作用的基本要求。

5.0.3      本条规定了储罐的低倍数泡沫灭火系统选型的原则要求。 系统类型不同，适用的场景不同，储罐的类型和大小、储存的可燃  液体种类都是影响储罐低倍数泡沫灭火系统选型的主要因素，只 有选取适宜的系统类型，才能确保系统正常发挥作用。

5.0.4      本条规定了储罐或储罐区低倍数泡沫灭火系统扑救一次 火灾所需泡沫混合液用量的确定方法。系统储存的泡沫液和水要 在各种设定的火灾工况下和连续供给时间内应能满足系统供给强 度的要求。

5.0.5      本条规定了固定顶储罐的低倍数液上喷射系统管道的基 本设置要求，以提高系统的可靠性和安全性，避免因储罐爆炸而导 致系统不能正常工作。固定顶储罐发生火灾时，罐顶一般会被破

坏，如何保证设置在罐体上的泡沫灭火系统的安全是系统设置必 须考虑的问题。

5.0.6      本条规定了储罐或储罐区固定式低倍数泡沫灭火系统的 响应时间和泡沫站的基本设置要求，以确保系统能及时出泡沫灭 火，保证在火灾时泡沫站及泡沫站操作人员的安全。泡沫灭火系 统将泡沫混合液或泡沫输送到保护对象的时间，是保证系统及时 出泡沫、提高灭火效果的重要参数，泡沫站是比例混合装置的设置 场所，是系统的核心组成之一，必须保证其消防安全。

5.0.7      本条规定了中倍数或高位数全淹没泡沫灭火系统防护区 的基本性能要求。对于全淹没系统，防护区的设置至关重要，需要 考虑防护区围护结构或泡沫围挡的性能、泡沫损失的补偿、排气口 的设置等因素，只有设置合理的防护区才能保证系统的泡沫淹没 深度、淹没时间等关键参数满足设计要求，确保系统能够有效发挥 作用。

5.0.8      本条规定了中倍数或高倍数全淹没系统和局部应用系统 启动的基本功能要求，以提高系统控制的可靠性，确保系统在防护 区或保护对象发生火灾时能够及时、可靠启动。灭火系统的启动 控制设置多种冗余启动方式是提高系统启动可靠性的基本途径。 5.0.9      本条规定了泡沫液泵的基本性能要求。泡沫液泵用于向 系统供给泡沫液，是泡沫比例混合装置的关键组件，其性能高低关 系到泡沫比例混合装置能否向系统供给符合混合比要求的泡沫混 合液，必须确保泡沫液泵的工作压力和流量符合本条规定。

6    水喷雾、细水雾灭火系统

6.0.1      本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统设置的基 本原则。系统的工作压力、供给强度、持续供给时间、响应时间是 水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的重要技术参数。这些参数在 共同作用下能够实现火灾时系统及时启动，在一定时间内持续喷 放出具有特定喷雾特性，能够以足够的雾流密度到达着火区域或

保护对象并起到冷却、隔热等作用的雾滴，使系统发挥既定功能， 实现灭火、控火、防护冷却、防火分隔等系统防护目标。系统需要  基于不同防护目标，充分考虑保护对象自身特性和环境条件等因  素合理确定这些关键技术参数。

6.0.2      本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的水源的 基本性能要求。充足的水量和良好的水质是确保系统持续、可靠 运行，充分发挥灭火、控火、防护冷却或防火分隔等功能的必要条 件。系统水源的水量既要满足系统的最大设计流量要求，也要满 足系统持续喷雾时间内所需用水总量的要求。系统水源的水质要 能够保证系统的管道、管件、喷头等主要组件不因杂质堵塞或腐蚀 而影响其正常工作。

6.0.3      本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统的管道材 质要求。符合要求的管道材质是确保系统正常工作的必要保证。 细水雾喷头喷孔较小，应采取有效措施防止喷头堵塞、影响灭火效  果，管材应具有防止管道锈蚀、不利于微生物滋生的性能。细水雾  灭火系统的工作压力高，对管道的承压能力要求高，系统管道的材  质选择需要综合考虑管道的防腐、承压等相关要求并兼顾经济性。 6.0.4       本条规定了水喷雾灭火系统和细水雾灭火系统启动的基本 方式。多种系统启动方式的设置是用以保证系统在任何情况下都  能及时启动，以实现灭火或控火等系统防护目标。其中，机械应急 操作的启动方式一般在自动和手动启动方式失效的情况下使用。

6.0.5      本条规定了水喷雾灭火系统喷头设置的基本要求。水雾 喷头的水力特性决定了喷头存在有效射程和一定的覆盖范围。同 时，水雾喷头在一定工作压力下才能使出水形成喷雾状态，并具备 相应的雾动量、雾滴粒径等雾化特性。 而水雾喷头具备良好的雾 化特性是保证水喷雾灭火系统工作时能够从喷头喷出符合系统灭 火或冷却等功能要求的水雾的先决条件。与撞击型水雾喷头相 比，离心雾化型喷头喷射出的雾状水滴是不连续的间断水滴，其雾 化程度更高，具有良好的电绝缘性能，适合在保护电气设施的水喷

雾灭火系统中使用。

6.0.6      本条规定了细水雾灭火系统喷头设置的基本要求。细水 雾喷头是细水雾灭火系统的核心组件之一，与其他水灭火系统相 比，细水雾喷头的喷雾孔径小，喷出的细水雾雾滴粒径小，需要一 定距离实现有效成雾，并且更易受周围环境条件影响而造成喷头 堵塞。为保证火灾时喷头喷出的细水雾能够有效地施加到被保护 区域或保护对象上，实现灭火、控火等系统功能，需要细水雾喷头 符合相应的布置原则，满足基本的防护要求。

6.0.7      本条规定了细水雾灭火系统保护不同场所或部位时的持续 喷雾时间要求。细水雾灭火系统的持续喷雾时间是保证系统能否 实现灭火、控火等目标并防止火灾复燃的重要设计参数。本条根据 细水雾灭火系统保护的不同场所的火灾特点，考虑相应的系统选 型、防护目标要求等，规定了系统的最小持续喷雾时间，以确保系统 启动后能够按设定的参数持续工作至实现系统的相应防护目标。

6.0.8       本条规定了细水雾灭火系统过滤器材质和网孔大小的要 求。与其他自动水灭火系统的喷头相比，细水雾喷头的过水孔径  小，更容易因水中杂质的存在而堵塞喷头，影响系统的喷雾效果。 因此过滤器是细水雾灭火系统不可或缺的关键部件之一。为了保  证系统的过滤器充分发挥设置功能，避免因其自身腐蚀而产生杂  质，要求过滤器具备在所用水质和应用环境条件下长期正常使用 的耐腐蚀性能。同时，为了防止过滤器的滤网网孔太大造成喷头  堵塞，或者太小影响系统流量，要求系统中设置的过滤器滤网选择  合适的网孔孔径。

7    固定消防炮、自动跟踪定位 射流灭火系统

7.0.1      本条规定了固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统的基 本设置要求。固定消防炮、自动跟踪定位射流灭火系统按喷射介 质、控制方式，灭火装置流量大小及射流方式等可以分为不同的系

统类型。系统的选型和灭火剂的选用应满足系统的相应防护目标  要求，并保证系统安全、可靠运行，不会给应用场所或保护对象带  来次生损失。在兼顾系统保护对象的建筑特征、环境条件、可燃物  类型、数量、分布等因素的基础上，选择合理类型的系统及灭火剂， 使系统特性与保护场所的特征和火灾特点等影响因素相互匹配， 才能充分发挥系统的灭火、冷却等功效，实现系统的防护目标。

7.0.2        本条规定了室内固定水炮灭火系统的系统形式及消防水 泵的启动功能要求，以保证系统在火灾情况下能够及时启动消防 水泵并能够更快喷射出水，为消防水炮提供发挥系统功能所需工 作压力和流量。

7.0.3      本条规定了室内固定消防炮的布置要求。固定消防炮的 安装位置和高度要保证消防炮在允许的回转和俯仰角范围内不与 周围的建筑结构或构件碰撞，避开消防炮保护范围内射流路线上 存在的障碍物，使消防炮的射流能够完全覆盖被保护对象，实现有 效灭火或控火的防护目标。

7.0.4      本条规定了室外固定消防炮的布置要求。作为提供区域 性消防保护的室外消防炮系统，应具有使灭火介质的射流完全覆  盖整个防护区，阻止火势向周围区域连续蔓延的能力，并使灭火介  质供给达到一定的喷射强度，以有效发挥系统灭火或冷却的功效。

室外布置的消防炮的射流受环境风向和风力的影响较大，应 避免在侧风向，特别是逆风向时的喷射，减小环境风对消防炮的有 效射程、作用范围、喷射强度等的影响。

当可燃液体储罐区、石化装置或大型油轮等防护对象高度高、 面积大，或消防炮的射流受到高大建(构)筑物或设备等阻挡，致使  消防炮的射流不能完全覆盖灭火对象而难以发挥作用时，需要设  置消防炮塔。室外安装的消防炮塔一般离火场较近，易受到雷击、 大风等作用，需要设置避雷装置、防护栏杆和防护水幕，以减少火  灾和雷击等对炮塔本身及安装在炮塔上的设备、操作人员的伤害。

7.0.5      本条规定了固定消防炮平台和炮塔结构的性能要求。消

·   49    ·

防炮平台和炮塔是安装消防炮、实施灭火剂喷射的主要设备，通常 设置在室外，不少安装在海边、石化区等腐蚀性较强的环境中，经 常承受自然环境的风力、雨雪等作用。消防炮的工作流量和工作 压力较大，喷射产生的反作用力较大。防腐蚀措施和结构安全性 关系到炮塔的使用寿命和安全使用，需要采取合理的固定措施，确 保施工及维护质量，以保证消防炮系统的结构及其固定牢固，满足 消防炮正常使用的需要。此外，消防炮塔的结构设计和安装应满 足消防炮正常使用的要求，不得影响消防炮的左右回转或上下俯 仰等灭火操作。

7.0.6      本条规定了不同类型固定消防炮灭火系统的最大喷射响 应时间，以保证火灾时消防炮灭火系统能够及时动作并喷射出相  应的灭火介质，确保系统的控火和灭火效能。对于泡沫炮和水炮 系统，该时间包括泵组的电机或柴油机启动时间，真空引水时间， 阀门开启时间及灭火剂的管道通过时间等。对于干粉炮系统，该  时间主要取决于从贮气瓶向干粉罐内充气的时间和干粉的管道通  过时间。本条有关固定水炮和泡沫炮系统从启动至炮口喷出水或 泡沫的时间不应大于5min 的规定，适用于干式管路和湿式管路  的水炮和固定炮系统。

7.0.7      本条规定了固定水炮灭火系统的主要技术参数要求。合 理的供水时间、供给强度、流量、射程等主要技术参数是确保固定 水炮灭火系统具备良好灭火能力的前提，与系统的防护目标、保护 场所的用途、空间特性、火灾危险性等因素有关。

有关水炮灭火系统的灭火和冷却用水连续供给时间，室内场 所按照中危险级民用建筑和厂房的持续喷水时间确定；甲、乙、丙 类液体储罐、液化烃储罐、石化生产装置和甲、乙、丙类液体或油品 码头冷却用水的连续供给时间考虑了石油化工工程、装卸油品码 头等的消防救援需要。

水炮灭火系统的总流量需要同时满足系统灭火和冷却用水的 要求，水炮灭火系统的总流量取值应确保同一时间发生一次火灾

需要同时开启喷射的所有水炮均能以其设定供给强度正常工作。 7.0.8      本条规定了固定泡沫炮灭火系统的流量、泡沫液储存量等 主要系统参数和系统主要组件泡沫比例混合装置的功能要求。固 定泡沫炮灭火系统的泡沫混合液的总流量，既要满足需要同时使 用的每门泡沫炮正常工作所需流量，又要能够确保喷射到着火区 域的泡沫液能达到足够的供给强度和覆盖范围，以确保系统能够 达到满足系统功能需要的供给强度和供给时间。

考虑到系统中泡沫液储罐和混合液输送管线中的泡沫液不能  完全被利用，本条规定了泡沫液设计总量应为计算总量的1.2倍， 以保证泡沫混合液的连续供给时间。根据固定消防炮灭火系统的  技术特点和控制要求，泡沫比例混合装置要具有在规定的流量范  围内自动控制混合比的功能，以便系统操作和控制。

7.0.9      本条规定了固定干粉炮灭火系统的存储量、连续供给时间 等主要系统参数和干粉储存罐及驱动瓶组的基本性能要求。为确 保系统能够有效灭火并防止复燃，在满足单位面积干粉灭火剂供 给量的前提下，系统应具有在一定时间内保持连续喷射干粉的能 力。为此，系统应有足够的干粉灭火剂储备。要求干粉的储存总 量大于灭火计算总量，考虑了防止复燃所需干粉用量和喷射路径 上的损失量。

干粉储存罐为压力容器，灭火介质为干粉，工作介质是氮气。 当系统工作时，不仅容器会承受较大的气体压力，而且各类干粉灭  火剂对金属有一定的腐蚀作用，系统中设置的干粉罐应具有足够的  强度和耐腐蚀或防腐蚀性能。要求高压氮气瓶组与干粉罐分开设  置，主要是为避免干粉长时间受压、结块，避免干粉储罐长期受压。

7.0.10      本条规定了保证固定消防炮灭火系统中的阀门位置正确 的措施，防止误操作。

7.0.11       本条规定了自动跟踪定位射流灭火系统的基本功能、性 能要求和重要技术参数。自动消防炮灭火系统主要用于扑救建筑 内高大空间场所的固体物质火灾。自动消防炮系统的流量和系统

·51 ·

中每台炮的流量是保证系统消防水量和灭火强度的关键，对于系 统灭火的可靠性、安全性至关重要。系统的持续喷水时间是提高 系统灭火效果、确保火灾不复燃的关键。

系统应同时具有自动控制和手动控制功能，以保证系统操作 与控制的可靠性。现场确认火灾后必须立即启动系统，要求现场 的手动控制相对于自动控制具有优先权；消防控制室手动控制和 现场手动控制具有同等优先权。

在系统自动控制状态下，要求自动消防炮灭火系统和喷射型 自动射流灭火系统至少有2台灭火装置同时启动扫描、定位火源 并实施射流灭火，是一种安全冗余设置要求。

根据喷洒型自动射流灭火系统的特点，探测装置不具备对火 源距离信息的反馈功能，喷洒型自动射流灭火系统发现火源的探 测装置需要关联对应的灭火装置同时开启射流灭火，并要保证至 少有一组灭火装置的射流喷洒到火源，以保证系统有效灭火。

8    气体灭火系统

8.0.1       全淹没二氧化碳灭火系统的灭火浓度高， 一旦喷放可能导 致停留在防护区内的人员发生窒息和伤亡事故。本条规定是全淹 没二氧化碳灭火系统应用的安全性要求。

8.0.2       全淹没气体灭火系统需要在防护区内全部建立灭火浓度 才能实现其灭火功能，本条规定了全淹没气体灭火系统的防护区 的基本性能要求，以保证系统可靠灭火，人员能够及时疏散出防护 区。防护区围护结构具备相应的耐超压性能和密闭性能，可以防 止出现围护结构变形破坏导致灭火剂流失。防护区的门朝向疏散 方向开启，并可自行关闭，既有助于防止灭火剂流失，也方便防护 区内的人员及时撤离。

8.0.3       本条规定了全淹没气体灭火系统的设计灭火浓度、设计惰 化浓度要求。灭火浓度、惰化浓度是保证有效灭火、抑爆的基本参 数，设计灭火浓度、设计惰化浓度应考虑灭火剂喷放后浓度分布的

不均匀性、喷放过程中的药剂损失等因素。对于经常有人停留的 防护区，应将灭火剂释放后形成的浓度限制在对人身健康和安全 危害较小的安全范围内。

8.0.4      本条规定了组合分配气体灭火系统灭火剂储存量的基本 要求，以保证系统所保护的任一防护区发生火灾时，储存的灭火剂 都能满足有效灭火所需用量的要求。

8.0.5      本条规定了灭火剂喷放时间、浸渍时间的确定原则。灭火 剂的喷放时间、浸渍时间是保证气体灭火系统有效灭火或确保阻 止可燃气体或蒸气、粉尘持续发生爆炸的关键参数，需要结合防护 对象的物质燃烧或爆炸特性、空间几何特性和容积大小、灭火剂的 种类根据试验结果确定。

8.0.6      本条规定了同一防护区采用多套气体灭火系统保护时，每 套系统之间动作响应时差的要求。防护区内采用多套气体灭火系 统保护时，须严格控制每套系统的动作响应时间差，以保证各灭火 剂储存装置同步喷放灭火剂，使防护区内各处在灭火剂的喷射时 间内达到设计灭火浓度，确保有效灭火。

8.0.7      本条规定了气体灭火系统喷头布置的基本要求。对于全 淹没气体灭火系统，灭火剂在防护区内的均匀分布是整个防护区 快速达到设计灭火浓度的前提。保护对象为可燃液体时，喷头射 流方向应避免直接朝向可燃液体表面，防止灭火剂射流导致可燃 液体飞溅造成流淌火或蔓延更大的范围。对于局部应用气体灭火 系统，喷头布置需使保护对象全部处于灭火剂的淹没范围内，并达 到灭火所需浓度。

8.0.8      本条规定了气体灭火系统用于扑救可燃、助燃气体火灾时  的基本要求，防止防护区内可燃气体、助燃气体出现复燃或发生爆  炸事故。在具有联动切断装置的前提下要求具有手动切断方式， 可以保证在联动切断方式失效时仍可手动关断气源。

8.0.9      本条规定了气体灭火系统的管道、组件、储存容器等的基 本性能要求。气体灭火系统的管道和组件、灭火剂的储存容器及

其他组件能够有效承压，是保证系统在发生火灾时正常启动、持续 安全运行的重要因素。在灭火剂的储存容器或容器阀、系统中的 封闭管段上需要设置安全泄压措施，以防止意外的高压泄放导致 人身伤害和设备损失事故。高压二氧化碳灭火系统依靠其饱和蒸 气压储存，难以采用承重方式监测其泄漏；低压二氧化碳灭火系统 在失电情况下储存容器内存在高压可能，储存容器上的泄压管应 将泄压的二氧化碳直接引至室外，防止二氧化碳中毒事故。

8.0.10       根据气体灭火系统的特点设置合理的系统启动方式，是 提高系统启动可靠性的关键。本条规定了气体灭火系统的基本启 动功能要求，以确保系统在火灾时能够及时启动、喷放灭火剂。

9    干粉灭火系统

9.0.1       本条规定了采用全淹没灭火方式干粉灭火系统保护的防 护区的基本性能要求。根据干粉灭火剂的特点，防护区的开口大 小和位置、房间的疏散门等会导致喷放的灭火剂流失，影响灭火浓 度。干粉灭火系统只有在相对封闭的防护区内才能形成所需设计 灭火浓度，从而实现抑火或灭火目标。

9.0.2       本条规定了局部应用干粉灭火系统的喷头布置和保护对 象周围的环境条件。局部应用干粉灭火系统灭火时需要将灭火剂 直接喷射到保护对象周围，并在保护对象表面建立灭火浓度。空 气流速、喷头与保护对象之间的遮挡物会显著削弱干粉灭火系统 的喷射速率，并直接影响实际喷放到保护对象表面的灭火剂量，应 予避免。

9.0.3       本条规定了各类干粉灭火系统设置的基本性能要求和喷 放时间要求。干粉喷放时间是关系干粉灭火系统成功扑救初起火 灾的关键参数。不同灭火方式的干粉灭火系统具有不同的最大或 最小干粉喷放时间：全淹没干粉灭火系统需要在短时间内将干粉 灭火剂喷放完毕，以尽快在防护区内形成足够的灭火浓度；局部应 用干粉灭火系统向保护对象喷放灭火剂的时间需要持续一段时

·54  ·

间，以弥补流失的干粉灭火剂。

9.0.4      同一防护区或保护对象采用多套干粉灭火系统(装置)保 护时，可靠性受每套系统的可靠性和同时启动性能的影响。此类 系统只有确保系统启动的可靠性，确保这些系统能同步启动或相 互间的启动时间差很短，才能够在整个防护区空间或保护对象表 面形成所需设计灭火浓度。

9.0.5      本条规定了组合分配干粉灭火系统的灭火剂储存量要求。 灭火剂储存量是系统成功灭火的基本保障，灭火剂储存量与防护  区的净容积、开口面积和喷射时间等有关。组合分配干粉灭火系  统保护的各防护区在发生火灾时不会同时启动，是采用此类系统  的前提，因此系统的灭火剂储存量只要满足其中任一防护区灭火  所需用量即可。

9.0.6      本条规定了干粉灭火系统主要组件的性能要求。喷头、管 道及附件、干粉储存容器和驱动气体储瓶是干粉灭火系统必不可 少的组件，是保证系统在发生火灾时正常运行的关键组件。这些 组件在选用时，应按照系统在最不利情况下的使用需求确定，以确 保系统能够安全和持续运行。

9.0.7      本条规定了干粉灭火系统扑救气体和液体火灾的基本要  求。未切断供应源的可燃气体和液体火灾扑灭后容易发生爆炸、 复燃等危险，只有在发生火灾时联动切断可燃气体和液体的供应  源，干粉灭火系统才能够快速、高效地实施扑救，并达到灭火目的  和防止发生次生灾害。

9.0.8      本条规定了干粉灭火系统应具备的基本启动功能。合理的 启动方式是确保干粉灭火系统在火灾时能够可靠启动并实施灭火  的必要条件。系统的操作与控制方式需结合保护对象和灭火方式、 在正常工作模式和自动模式失效等不同工况下的启动要求综合确定。

10  灭  火  器

10.0.1      本条规定了灭火器选型的基本原则。根据场所的火灾类

型选择相适应的灭火器，既要保证灭火器能够发挥灭火作用，也要 防止在同一场所内选配灭火剂不相容的灭火器、防止灭火剂与保 护对象发生不利于灭火的逆化学反应。

10.0.2      本条规定了灭火器设置点的基本要求。在建筑中应合理 确定灭火器设置点的位置和数量，并在每个设置点配置足够灭火 级别和数量的灭火器，确保配置场所的灭火器保护范围全覆盖。

10.0.3      本条规定了灭火器配置数量的基本要求。灭火器的配置 数量是实现相应防护目标的根本保障，应与所保护的计算单元的 灭火需求匹配，满足所在计算单元的最小需配灭火级别。 一个计 算单元内至少配置2具灭火器，共同作用有利于迅速、有效地扑灭 初起火灾；同时，两具灭火器也可起到相互备用的作用。

10.0.4      本条规定了灭火器的基本设置要求。灭火器作为扑救初  起火灾的主要器材，发生火灾时人员需要尽快取得灭火器进行灭  火操作，设置在位置明显和便于取用的地点，才能达到迅速取用、 快速灭火的目的。

10.0.5      本条规定了保障灭火器正常性能的防护要求。灭火器只 有在符合其使用温度范围的场所才能实现相应的灭火效能。对于 二氧化碳等储压式灭火器，环境温度超出使用温度范围时还可能 会导致灭火器的内压升高而引发意外事故。

10.0.6      本条规定了灭火器重新配置的基本原则。灭火器配置场 所的火灾种类、危险等级、建筑总平面布局和平面布置是确定灭火 器配置的关键因素，对灭火剂要求、灭火器类型、灭火器的配置基 准等有较大影响，当这些因素发生变化时，应校核和调整灭火器的 配置。

10.0.7      本条规定了各类建筑中所配灭火器的维护要求。定期维  护和维修灭火器、到期报废灭火器是消防设施日常管理的基本要  求，是保证灭火器安全使用、能够有效扑灭初起火灾的重要保障。 等效替代原则需要确保灭火器的配置级别不降低。

10.0.8      本条规定了灭火器报废的基本要求。瓶体出现锈蚀、破

损或超过报废期限的灭火器，不仅会降低灭火效果，而且可能对使 用人员造成人身伤害。

11    防烟与排烟系统

11.1   一 般 规 定

11.1.1      本条规定了防烟、排烟系统的基本功能要求。火灾烟气 是造成人员伤亡的主要因素，设置防烟、排烟系统旨在及时排出火 灾产生的高温和有毒烟气，阻止烟气向发生火灾的防烟分区外扩 散，使人员在疏散过程中不会受到烟气的直接作用，同时为消防救 援人员进行灭火救援创造有利条件。

11.1.2      本条规定是确保防排烟系统正常工作的基本要求。防 烟、排烟系统的设置需要综合考虑建筑的特性、火灾烟气的发展规 律、系统的运行环境等因素，采取有效的技术措施确保系统在火灾 时能够正常发挥作用。系统组件的质量及可靠性是系统能够正常 工作的基础，各系统组件的性能要符合国家相关标准，满足火灾情 况下的正常使用要求。

11.1.3      本条规定了送风管道和排烟管道的基本性能要求。机械 加压送风管道和排烟管道在工作时均有可能受到火灾或高温作 用，且排烟管道排出的烟气温度较高，系统管道采用不燃材料制作 是保证火灾时送风、排烟系统安全可靠运行的基本要求。除管道 材质要求外，管道内表面的粗糙度、管道的密闭性尚需减少流动阻 力及管道漏风量，以满足系统正常工作、提高系统工作效率的 要求。

11.1.4      本条规定了机械加压送风系统和机械排烟系统风机风量 的计算要求。风机的额定风量应根据实际的计算风量及漏风等风 量损失确定。

11.1.5       本条规定了加压送风机、排烟风机、补风机的基本启动功 能要求。风机是机械加压送风系统、排烟系统、补风系统的核心组

件，需要保证其能在火灾时可靠启动。系统同时具有现场手动启 动、与火灾自动报警系统联动启动和在消防控制室手动启动的功 能，是保证系统及时可靠启动的基本要求。常闭加压送风口、排烟 阀开启时，表明已有火灾发生，应能及时联动相应的风机启动。

11.2   防     烟

11.2.1       本条规定了建筑中应设置机械加压送风系统防烟的范 围。建筑高度大于100m 的住宅建筑、建筑高度大于50m 的公共 建筑和工业建筑，受风压作用影响较大，利用建筑本身的自然通风 条件难以起到有效阻止烟气进入人员疏散安全区域的作用，需要 采用机械加压送风的方式维持防烟楼梯间、消防电梯间前室或合 用前室内的正压以阻止烟气侵入。

11.2.2       本条规定了机械加压送风系统的基本设置要求。要求楼 梯间、合用前室或共用前室的机械加压送风系统独立设置，规定系 统的最大服务高度是提高机械加压系统的可靠性，确保系统能够 在防烟楼梯间与前室、前室与疏散走道之间形成一定的压力差或 压力梯度，是实现防烟目标的关键。

11.2.3      本条规定了楼梯间和消防电梯的防烟前室自然排烟口的 基本设置要求，以确保防烟楼梯间前室、共用前室和合用前室自然 通风防烟的有效性。采用自然通风方式防烟的楼梯间前室和消防 电梯前室，通风开口的面积大小是影响防烟效果的主要因素，只有 保证一定的开口面积才能确保防烟的有效性。

11.2.4      本条规定了建筑中避难区自然排烟口的基本设置要求。 避难层和避难间是建筑内人员，尤其是行动不便者避免火灾威胁、 等待救援的安全场所，避难区采用自然通风方式防烟时，自然通风  口的面积和朝向均需要符合本条规定。

11.2.5       本条规定了机械加压送风系统送风量的基本要求。机械 加压送风系统在防烟部位的余压值是考察机械加压送风系统性能 的一个重要技术指标，是确定系统送风量和风机选型的基础。机

械加压送风系统的设置应满足各防烟部位余压值的要求，以便在 疏散路径上形成一定的压力梯度，阻止烟气侵入安全区域，并能满 足疏散门的开启要求。

11.2.6      本条规定了机械加压送风系统的联动工作要求，以保证 着火区域及其受影响较大区域中防烟部位能够及时建立安全屏 障，避免烟气的侵入。火灾时，加压送风系统应由火灾自动报警系 统联动开启。为满足火灾初期人员安全疏散的要求，首先，要保证 防烟系统能够及时联动开启；其次，联动范围要满足设计要求，符 合疏散策略。

11.3  排   烟

11.3.1      本条规定了同一个防烟分区排烟方式的要求，以确保排 烟系统的有效性。当同一个防烟分区内同时采用自然排烟方式和 机械排烟方式排烟时，自然排烟的排烟口可能会变为进风口而影 响排烟效果。

11.3.2       本条规定了防烟分区划分的基本要求。划分防烟分区旨 在提高排烟效率，使设置的排烟系统更加合理，避免烟气蔓延和影 响范围扩大。防烟分区划分应根据场所的具体情况，结合排烟场 所的空间特性和功能分区、防烟分区的面积大小、挡烟设施的设置 等因素确定。

11.3.3      本条规定了机械排烟系统水平和竖向布置的基本要求， 以保证系统在火灾时的安全和运行的有效性、可靠性。水平方向 按防火分区独立设置，有利于保证防火分区的完整性和防火分隔 的可靠性；竖向分段布置是为了避免排烟系统担负楼层数太多或  竖向高度过高，防止系统因故障波及面过大而降低系统的有效性  和可靠性。

11.3.4       本条规定了与排烟系统合用的通风、空气调节系统的基 本性能要求。排烟系统和通风、空气调节系统一般需要分别单独  设置，确需合用时， 一是系统各组件的性能要满足排烟系统要求，

二是要采取合理的技术措施，保证在发生火灾时系统能顺利地从 通风或空调模式转变为排烟模式。

11.3.5      本条规定了排烟防火阀的设置部位和功能要求，以阻止 带火烟气或高温烟气进入排烟管道系统，保护排烟风机和排烟管 道，防止火灾向其他区域蔓延。排烟防火阀平时呈开启状态，火灾 时当排烟管道内烟气温度达到280℃时自动关闭，在一定时间内 能满足漏烟量和耐火完整性要求，起到隔烟阻火作用。

11.3.6      本条规定是确保建筑内火灾时人员疏散安全对补风系统 设置及其性能的基本要求。排烟系统排烟时，通过补风形成理想 的气流组织，保持内部具有合适的压力以迅速排除烟气。补风系 统设置不合理，会对排烟系统造成较大影响，降低排烟效率。

12    火灾自动报警系统

12.0.1      本条规定了火灾自动报警系统报警触发器件的基本设置 要求和系统的基本功能要求。火灾自动报警系统是以实现火灾早 期探测和报警、向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信 号，实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设施，火灾探测 报警和消防联动控制是其最基本的功能。对于火灾探测报警功 能，同时设置自动触发器件和手动触发器件是保证系统及时发出 报警的基本要求。

12.0.2      本条规定了火灾自动报警系统各设备之间相互兼容的基  本性能要求，是确保系统运行的稳定性和可靠性的基本保障条件。 只有当不同供应商提供的火灾自动报警系统各设备之间具有兼容  的通信接口和通信协议时，才能够实现有效的数据交换，确保系统  运行的稳定性和系统控制的可靠性。

12.0:3      本条规定了火灾报警区域和火灾探测区域划分的基本原  则。报警区域的划分主要是确保火灾报警控制器准确确认火灾报  警区域，满足消防联动控制器对受控设备联动控制编程的要求。 探测区域的划分主要是为了迅速而准确地探测出被保护区内发生

火灾的部位，使消防管理人员确定火灾报警部位。合理划分火灾 报警区域和探测区域是火灾自动报警系统设计的前提。

12.0.4       本条规定了火灾报警控制器和消防联动控制器回路总线 上短路隔离器的设置要求，以减少系统设备或回路总线短路故障 的影响范围，有效降低系统的故障风险。设置短路隔离器是保证 系统整体功能不受故障部件影响的关键， 一旦某个现场部件出现 故障，短路隔离器即可有效隔离故障部件，能够最大限度地保障系 统的整体功能不受故障部件的影响。

12.0.5       本条规定了火灾声、光警报装置的设置和控制的基本要 求 。火灾自动报警系统在火灾确认后启动火灾警报器发出火灾信  号是系统的基本功能之一。火灾自动报警系统均需要设置火灾  声、光警报器，使之能够在建筑发生火灾时及时向人员发出警报， 警示人员迅速疏散，对保障人员的安全疏散具有重要作用。

12.0.6      本条规定了火灾探测器选型的基本要求。火灾探测器是 火灾自动报警系统的基本组成部件，其合理选型是确保火灾探测 器对设置场所初起火灾及时、准确探测报警的前提。在选择火灾 探测器种类时，要综合探测区域内可能发生的火灾初期的形成和 发展特征、空间几何特征、环境条件、联动控制要求、可能引起误报 的原因等因素确定。

12.0.7      本条规定了手动火灾报警按钮的设置原则。手动火灾报 警按钮以手动方式产生火灾报警信号，是火灾探测报警系统的基 本触发器件和必要组成部分。合理设置手动火灾报警按钮，有利 于人员在发现火灾时及时向消防控制室报告火警，为火灾处置和 人员安全疏散赢得时间。

12.0.8      本条规定了在设置避难层的建筑中，火灾报警控制器和 消防联动控制器的设置部位和配接现场设备范围的原则要求，以 确保火灾自动报警系统运行的可靠性。设置避难层的建筑，消防 设施一般以避难层为界分段设置，现场设置的火灾报警控制器所 配接的火灾探测器、模块等设备不跨越避难层，是有效防止受控设

备误动作、增加系统可靠性的重要措施。

12.0.9      本条规定了消防应急广播系统的设置原则和合用广播系 统强制启动的功能要求。消防应急广播系统是集中报警系统和控 制中心报警系统的基本组成部分，采用集中报警系统和控制中心 报警系统的保护对象多为高层建筑或大型民用建筑，这些建筑内 人员集中又较多，火灾时影响范围大，为了便于火灾时统一指挥人 员有序疏散，要求在集中报警系统和控制中心报警系统中设置消 防应急广播系统。

12.0.10      本条规定了消防控制室消防专用电话和外线电话系统 的基本设置要求，以确保火灾时消防控制室和建筑内部重点部位 及与消防救援机构消防通信的可靠性。将消防专用电话网络设置 为独立的消防通信系统是确保火灾时专用电话线路安全可靠的基 本措施。

12.0.11      本条规定了系统联动控制设计的基本功能和性能要求， 以保障消防联动控制的可靠性。消防联动控制在发生火灾时按照  预设的逻辑和时序实现对受控系统设备的联动控制功能，是火灾  自动报警系统的基本功能之一，其可靠与否直接关系到受控消防  设备能否及时动作，对初期的火灾控制和人员疏散至关重要。

12.0.12      本条规定了联动控制模块设置的基本要求，以确保联动  控制模块工作的稳定性和可靠性。联动控制模块是消防联动控制  系统实现消防联动控制功能的基本现场部件，具体设置需要注意： 一是设置位置要保证自身工作的稳定性，确保其工作不受电磁等  因素干扰；二是不能采用跨报警区域的方式控制，要确保其仅控制  本报警区域的设备。

12.0.13      可燃气体探测报警系统是火灾自动报警系统的子系统， 属于火灾预警系统，可燃气体探测器在功耗、使用寿命和维护管理  等方面和火灾探测器均不同。本条规定了可燃气体探测报警系统  设置的基本要求，以确保可燃气体探测报警系统和火灾探测报警  系统运行的稳定性和可靠性。

12.0.14       电气火灾监控系统属于火灾预警系统和供配电的保障 系统，本条规定了电气火灾监控系统设置的基本要求。为保障系 统运行的稳定性，电气火灾监控设备要直接配接电气火灾监控探 测器组成独立的系统，且系统设置不应降低供配电系统的工作连 续性和可靠性要求。

12.0.15       本条规定了火灾自动报警系统布线的基本要求。火灾 自动报警系统属于独立的建筑消防电气系统，单独布线是其基本 要求。本条规定一是为确保系统火灾探测器、模块等弱电设备运 行等的稳定性和可靠性，二是便于系统的施工、维护与保养。

12.0.16       本条规定了火灾自动报警系统的供电线路、控制线路及 传输线路选型的基本要求。系统线路的选型是系统布线设计的关 键环节，线路的防火性能直接影响系统在火灾工况下的安全性和 运行可靠性。系统的供电线路、消防联动控制线路需要在火灾时 继续工作，应具有相应的耐火性能，其他传输线路等要求具有一定 的阻燃性，以避免在火灾中发生延燃。

12.0.17       本条规定了火灾自动报警系统中火灾报警控制器等控 制与显示类设备主电源的供电与连接要求。控制与显示类设备是 火灾自动报警系统的核心设备，其供电可靠性直接影响系统运行 的稳定性和可靠性，主电源与消防电源供电线路直接连接是确保 供电可靠性的基本要求。

12.0.18  本条规定了火灾自动报警系统设备 IP 防护等级选择的 原则要求。IP 防护等级是表征电器产品防尘、防潮或防水能力的 指标。火灾自动报警系统设备的防护等级选择是确保系统设备在 不同环境，尤其是潮湿、多尘等恶劣环境条件下稳定、可靠运行的 前提，在工程中必须根据设备设置场所的环境条件合理确定设备 的 IP 防护等级。

中华人民共和国国家标准

消防设施通用规范

GB 55036—2022

☆

中国计划出版社出版发行

网址：www.jhpress.com

地址：北京市西城区木樨地北里甲11号国宏大厦C 座 3 层

邮政编码：100038  电话：(010)63906433(发行部)

三河富华印刷包装有限公司印刷

850mm×1168mm               1/322.375印 张 5 8 千 字

2022年10月第1版2022年10月第1次印刷

☆

统一书号：155182 ·0938

定价：45 .0 0 元

版权所有 侵权必究

侵权举报电话：(010)63906404

如有印装质量问题，请寄本社出版部调换

统一书号：155182 ·0938 定   价：45.00元

155182

9