UDC

中华人民共和国国家标准

P                                                                         GB   55037—2022

# 建筑防火通用规范

General specification for building fire protection

k

2022-12-27     发 布             2023-06-01   实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 中华人民共和国国家市场监督管理总局

联合发布

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2022             年  第 1 8 9  号

住房和城乡建设部关于发布国家标准 《建筑防火通用规范》的公告

现批准《建筑防火通用规范》为国家标准，编号为GB  55037-  2022,自2023年6月1日起实施。本规范为强制性工程建设规范， 全部条文必须严格执行。现行工程建设标准中有关规定与本规范不 一致的，以本规范的规定为准。同时废止不列工程建设标准相关强 制性条文：

一、《建筑设计防火规范》GB      50016-2014(2018年 版 ) 第

3.2.2 、3.2.3 、3.2.4 、3.2.7 、3.2.9 、3.2.15 、3.3.1 、3.3.2、

3.3.4 、3.3.5 、3.3.6(2)        3.3.8 、3.3.9 、3.4.1 、3.4.2 、3.4.4、

3.4.9 、3.5.1 、3.5.2 、3.6.2 、3.6.6 、3.6.8 、3.6.11 、3.6.12 、 3.7.2 、3.7.3 、3.7.6 、3.8.2 、3.8.3 、3.8.7 、4.1.2 、4.1.3、

4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.5(3、4、5、6)、4.3.1、4.3.2、 4.3.3 、4.3.8 、4.4.1 、4.4.2 、4.4.5 、5.1.3 、5.1.3A 、5.1.4、

5.2.2 、5.2.6 、5.3.1 、5.3.2 、5.3.4 、5.3.5 、5.4.2 、5.4.3、

5.4.4(1 、2 、3 、4) 、5.4.4B 、5.4.5 、5.4.6 、5.4.9(1 、4 、5、

6) 、5.4.10(1 、2) 、5.4.11 、5.4.12 、5.4.13(2 、3 、4 、5、

6) 、5.4.15(1 、2) 、5.4.17(1 、2 、3 、4 、5) 、5.5.8 、5.5.12、

5.5.13 、5.5.15 、5.5.16(1) 、5.5.17 、5.5.18 、5.5.21(1 、2、 3 、4) 、5.5.23 、5.5.24 、5.5.25 、5.5.26 、5.5.29 、5.5.30、

5.5.31 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.5 、6.1.7 、6.2.2 、6.2.4 、6.2.5、

6.2.6、6.2.7、6.2.9(1、2、3)、6.3.5、6.4.1(2、3、4、5、

6)、6.4.2、6.4.3(1、3、4、5、6)、6.4.4、6.4.5、6.4.10、

6.4.11 、6.6.2 、6.7.2 、6.7.4 、6.7.4A 、6.7.5 、6.7.6 、7.1.2、

7.1.3、7.1.8(1、2、3)、7.2.1、7.2.2(1、2、3)、7.2.3、

7.2.4、7.3.1、7.3.2、7.3.5(2、3、4)、7.3.6、8.1.2、8.1.3、 8.1.6、8.1.7(1、3、4)、8.1.8、8.2.1、8.3.1、8.3.2、8.3.3、  8.3.4 、8.3.5 、8.3.7 、8.3.8 、8.3.9 、8.3.10 、8.4.1 、8.4.3、

8.5.1 、8.5.2 、8.5.3 、8.5.4 、9.1.2 、9.1.3 、9.1.4 、9.2.2、

9.2.3 、9.3.2 、9.3.5 、9.3.8 、9.3.9 、9.3.11 、9.3.16 、10.1.1、 10.1.2 、10.1.5 、10.1.6 、10.1.8 、10.1.10(1 、2) 、10.2.1、

10.2.4 、10.3.1 、10.3.2 、10.3.3 、11.0    .341   1.0.4 、11.0.7(2、 3 、4) 、11.0.9 、11.0.10 、12.1.3 、12.1.4.12.3.1 、12.5.1、

12 . 5 . 4条(款)。

二、《农村防火规范》GB  50039-2010 第1.0.4、3.0.2、3.0.4、 3.0.9 、3.0.13 、5.0.5 、5.0.11 、5.0.13 、6.1.12 、6.2.1(2)、

6.2.2(3)、 6.3.2(1、4)、6 .4.1g     6.4.2 、6.4.3条 ( 款 ) 。

三、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014 第3.0.2、3.0.3、4.1.3、4.2.1、4.2.4、4.2.5、4.3.1、5.1.1、 5.1.3 、5.1.4 、5.1.5 、5.2.1 、5.3.1 、5.3.2 、6.0.1 、6.0.3、

6.0.6 、6.0.9 、7.1.4 、7.1.5 、7.1.8 、7.1.15 、7.2.1 、8.2.1、

9.0.7条。

四、《人民防空工程设计防火规范》GB  50098-2009第3.1.2、 3.1.6(1、2)、3.1.10、4.1.1(5)、4.1.6、4.3.3、4.3.4、

4.4.2(1、2、4、5)、5.2.1、6.1.1、6.4.1、6.5.2、7.2.6、 7.8.1、8.1.2、8.1.5(1、2)、8.1.6、8.2.6条(款)。

五、《石油化工企业设计防火标准》GB    50160-2008(2018年 版)第4.1.6、4.1.8、4.1.9、4.2.12、4.4.6、5.1.3、5.2.1、

5.5.1 、5.5.2 、5.5.12 、5.5.13 、5.5.14 、5.5.17 、5.5.21(1 、 2)、5.6.1、6.2.6(1、2、3、4)、6.2.8、6.3.2(1、2、4)、 6.3.3、6.4.1(2、3)、6.4.2(6)、6.4.3(1、2)、6.4.4(1)、 6.5.1(2) 、6.6.3 、6.6.5 、7.1.4 、7.2.2 、7.2.16 、7.3.3、

8.3.1 、8.3.8 、8.4.5(1) 、8.7.2(1 、2) 、8.10.1 、8.10.4(1、

2、3)、8.12.1、8.12.2(1)、9.1.4、9.2.3(1)、   9.3.1条 (款)。

六、《石油天然气工程设计防火规范》GB  50183-2004第3. 1. 1   (1、2、3)、3.2.2、3.2.3、4.0.4、5.1.8(4)、5.2.1、5.2.2、

5.2.3 、5.2.4 、5.3.1 、6.1.1 、6.4.1 、6.4.86.5.7 、6.5.8、 6.7.1 、6.8.7 、7.3.2 、7.3.3 、8.3.1.8.4.2 、8.4.3 、8.4.5、

8.4.6 、8.4.7 、8.4.8 、8.5.4 、8.5.6 、18.6.1 、9.1.1 、9.2.2、

9.2.3、10.2.2条(款)。

七、《建筑内部装修设计防火规范》GB  50222-2017第4.0.1、 4.0.2 、4.0.3 、4.0.4 、4.0.5 、4.0.6 、4.0.8 、4.0.9 、4.0.10、

4.0.11 、4.0.12 、4.0.13 、4.0.14 、5.1.1 、5.2.1 、5.3.1 、6.0.1、 6.0.5 条 。

八、《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB   50229-2019第

3.0.1 、3.0.9 、4.0.15 、5.1.1 、5.1.2 、5.1.3 、5.2.5 、5.3.7、

6.2.4 、6.4.8 、6.4.17 、6.5.2(1 、2 、3 、4 、9) 、6.7.3 、6.7.6、 6.8.4 、6.8.7 、6.8.8 、6.8.11 、6.8.12 、7.1.4 、7.3.1 、7.5.3、

7.6.4 、7.13.7 、8.1.2 、9.1.1 、9.1.2 、9.1.4 、9.1.5 、9.2.1、 10.1.1 、10.2.1 、10.2.2 、10.5.3 、11.1.1 、11.1.5 、11.1.7、

11.2.8 、11.2.9 、11.5.11 、11.5.17 、11.6.1 、11.6.2 、11.7.1(1、 2、3、4)条(款)。

九、《消防通信指挥系统设计规范》GB  50313-2013第4. 1. 1 (1、2、3、5)、4.2.1(1、2、3)、4.2.2(1)、4.3.1(1、5、

6、7)、4.4.3(1、2、4、5)、5.11.1(1)、5.11.2(3、4)条 ( 款 )。

十、《飞机库设计防火规范》GB  50284-2008 第3.0.2、3.0.3、 4.1.4 、4.2.2 、4.3.1 、5.0.1 、5.0.2 、5.0.5 、5.0.8 、9.1.1、

9.1.2、9.2.1、9.2.2、9.2.3、9.3.1、9.3.4(1、2)、9.3.6、 9.4.2、9.4.3、9.5.4条(款)。

十一、《储罐区防火堤设计规范》GB  50351-2014第3.1.2、 3.1.7 条 。

十二、《建筑内部装修防火施工及验收规范》GB  50354-2005   第2.0.4、2.0.5、2.0.6、2.0.72.0.8、3<0.4、4.0.4、5.0.4、 6.0.4、7.0.4、8.0.2、8.0.6条。

十三、《煤矿井下消防、洒水设计规范》GB  50383-2016第

3.1.1、3.1.2(2、4、5)、4.2.73(1)、4.2.4、5.1.3、5.2.1、

5.2.2(1、2、3)、5.2.3、5.2.6、5.4.1、5.4.3、6.1.1、6.3.1、 9.1.1(3)、9.  3.2、10.0.9条(款)。

十四、《消防通信指挥系统施工及验收规范》GB 50401-2007 第4.1.1、4.7.2条。

十五、《钢铁冶金企业设计防火标准》GB  50414-2018 第4.3.3、 4.3.4、5.2.1、5.3.1、6.1.6、6.4.1(3)、6.7.3、6.7.6、

6.10.3、6.13.1、9.0.5、10.5.4条(款)。

十六、《纺织工程设计防火规范》GB  50565-2010第4.1.4、 4.1.7 、4.2.10 、5.1.3 、5.1.4 、5.1.5 、5.1.6 、5.1.8 、5.2.1、 5.2.2 、5.2.5 、5.2.9 、5.2.12 、5.4.2 、6.1.1 、6.2.2 、6.4.1、

6.5.2、6.6.2(1)、7.3.1、7.4.1、7.4.3(2)、7.5.1(1、3、

4) 、7.5.2 、7.5.3 、8.0.3 、9.1.1(1) 、9.2.3 、9.2.4 、9.2.10

(1)、9.2.13、10.1.3(1、2)、10.1.4、10.1.6(2、3)、

10.1.7、10.1.8、10.2.1条(款)。

十七、《有色金属工程设计防火规范》GB  50630-2010第

4.2.3(2)、4.5.5(7、9、11)、4.5.6(1、2)、4.6.5(1、2、3)、

4.6.6(3、5)、4.8.7、5.3.1、5.3.4(2)、6.2.2、8.4.2、10.3.6、 10 . 4 . 3条(款)。

十八、《酒厂设计防火规范》GB 50694-2011 第3.0.1、4.1.4、 4.1.5 、4.1.6 、4.1.9 、4.1.11 、4.2.1 、4.2.2 、4.3.3 、5.0.1、

5.0.11 、6.1.1 、6.1.2 、6.1.3 、6.1.   4 、6.1.6 、6a1. 8 、6.1.11、

6.2.1 、6.2.2 、6.2.3 、7.1.1 、7.3.3√ 8.0.1 、8.0.2 、8.0.5、 8.0.6、8.0.7、9.1.3、9.1.5、9.1.7、9.1.8条。

十九、《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB  50720-2011 第3.2.1、4.2.1(1)、4.2.21)80  4.3.3、5.1.4、5.3.5、

5.3.6、5.3.9、6.2.1、6.2.3、6.3.1(3、5、9)、6.3.3(1)条

( 款 )。

二十、《核电厂常规岛设计防火规范》GB  50745-2012 第3.0. 1、 5.1.1 、5.1.5 、5.3.2 、6.3.2 、7.1.2 、7.2.1 、7.3.3 、7.5.5、

8.1.1、8.1.6、8.2.15、8.4.4条。

二十一、《水电工程设计防火规范》GB  50872-2014第3.0.3、 5.1.2 、5.1.3 、5.2.1 、6.1.2 、6.4.1 、7.0.4 、8.0.3 、8.0.5、

9.0.7 、10.0.9 、11.2.2 、11.2.5 、11.3.1 、11.3.2 、12.1.1、

12.1.3 、12.1.10 、12.1.11 、12.2.1 、12.2.2 、12.3.1 、12.3.2

(1)、13.1.1、13.1.2、13.2.1条(款)。

二十二、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014第3.0.7、4.1.1、4.2.1、4.3.1、4.4.1、5.1.2、

5.2.9、7. 1. 1条。

二十三、《水利工程设计防火规范》GB  50987-2014第4.1.1、

4.1.2、6.1.3、6.1.4、10.1.2条。

二十四、《城市消防站设计规范》GB  51054-2014第3.0.9、 4.1.7 、4.2.2 、4.2.8 、4.2.9(8 、9) 、4.15.2 、5.1.10(3 、6)、

6 . 5 . 4条(款)。

二十五、《煤炭矿井设计防火规范》GB510 78-2015 第3.1.1、 3.1.3、3.1.4(1、2)、3.2.1(2)、3.2.4(2)、3.3.3(3)、

4. 1.2(1)、4.3. 1(1、2)、5.2. 1条(款)

二十六、《城市消防规划规范》GB  51080-2015第4. 1.5条。

二十七、《民用机场航站楼设计防火规范》GB  51236-2017 第

3.2.1 、3.3.9 、3.3.10 、3.4.1 、34.8 、3.5.5 、3.5.6 、3.5.7 条。

二十八、《建筑钢结构防火技术规范》GB  51249-2017 第3. 1. 1、 3.1.2、3.1.3、3.2.1条。

二十九、《精细化工企业工程设计防火标准》GB  51283-2020

第4.1.5、4.2.9、4.3.2、4.3.3、5.1.6、5.3.3(1、2)、5.5.1、 5.5.2、6.4.1(1)、6.4.2(1)、7.1.4、7.2.2、7.3.4(1、2、

3)、8.1.2、10.1.1、10.2.5条(款)。

三十、《地铁设计防火标准》GB  51298-2018 第4.1.1、4.1.4、 4.1.5 、5.1.1 、5.1.4 、5.1.11 、5.4.2 、5.4.3 、5.5.5 、8.4.7、

9.5.4、11.1.1、11.1.5条。

三十一、《灾区过渡安置点防火标准》GB  51324-2019第3.0.2、 4.1.2、5.1.3、5.2.4、5.2.5、5.2.9、5.3.1、5.3.6、5.3.7条。

三十二、《煤化工工程设计防火标准》GB 51428-2021第4.1.5、 4.1.6 、4.2.5 、5.1.1 、6.3.8 、7.1.6 、7.2.2 、7.2.3 、7.2.18、

8.0.1 、8.0.6 、8.0.7 、8.0.8 、9.7.1 、10.1.3 、10.2.3 、10.3.5

( 5 ) 条 ( 款 ) 。

本规范在住房和城乡建设部门户网站( www.mohurd .gov.cn)    公 开，并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国计划出版社有 限公司出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2022年12月27日

前    言

为适应国际技术法规与技术标准通行规则，2016年以来，住  房和城乡建设部陆续印发《深化工程建设标准化工作改革的意见》 等文件，提出政府制定强制性标准、社会团体制定自愿采用性标准  的长远目标，明确了逐步用全文强制性工程建设规范取代现行标  准中分散的强制性条文的改革任务，逐步形成由法律、行政法规、 部门规章中的技术性规定与全文强制性五程建设规范构成的“技  术法规”体系。

关于规范种类。强制性工程建设规范体系覆盖工程建设领域 各类建设工程项目，分为工程项目类规范(简称项目规范)和通用 技术类规范(简称通用规范)两种类型。项目规范以工程建设项目 整体为对象，以项目的规模布局、功能、性能和关键技术措施等五 大要素为主要内容。通用规范以实现工程建设项目功能性能要求 的各专业通用技术为对象，以勘察、设计、施工、维修、养护等通用 技术要求为主要内容。在全文强制性工程建设规范体系中，项目 规范为主干，通用规范是对各类项目共性的、通用的专业性关键技 术措施的规定。

关于五大要素指标。 强制性工程建设规范中各项要素是保障 城乡基础设施建设体系化和效率提升的基本规定，是支撑城乡建 设高质量发展的基本要求。项目的规模要求主要规定了建设工程 项目应具备完整的生产或服务能力，应与经济社会发展水平相适 应。项目的布局要求主要规定了产业布局、建设工程项目选址、总 体设计、总平面布置以及与规模相协调的统筹性技术要求，应考虑 供给能力合理分布，提高相关设施建设的整体水平。项目的功能 要求主要规定项目构成和用途，明确项目的基本组成单元，是项目

发挥预期作用的保障。项目的性能要求主要规定建设工程项目建  设水平或技术水平的高低程度，体现建设工程项目的适用性，明确 项目质量、安全、节能、环保、宜居环境和可持续发展等方面应达到  的基本水平。关键技术措施是实现建设项目功能、性能要求的基  本技术规定，是落实城乡建设安全、绿色、韧性、智慧、宜居、公平、 有效率等发展目标的基本保障。

关于规范实施。强制性工程建设规范具有强制约束力，是保  障人民生命财产安全、人身健康、工程安全、生态环境安全、公众权  益和公众利益，以及促进能源资源节约利用、满足经济社会管理等  方面的控制性底线要求，在工程建设项目的勘察、设计、施工、验  收、维修、养护、拆除等建设活动全过程中必须严格执行，其中，对  于既有建筑改造项目(指不改变现有使用功能),当条件不具备、执  行现行规范确有困难时，应不低于原建造时的标准。与强制性工  程建设规范配套的推荐性工程建设标准是经过实践检验的、保障  达到强制性规范要求的成熟技术措施， 一般精况下也应当执行。 在满足强制性工程建设规范规定的项目功能、性能要求和关键技  术措施的前提下，可合理选用相关团体标准、企业标准，使项目功  能、性能更加优化或达到更高水平。推荐性工程建设标准、团体标  准、企业标准要与强制性工程建设规范协调配套，各项技术要求不  得低于强制性工程建设规范的相关技术水平。

强制性工程建设规范实施后，现行相关工程建设国家标准、行  业标准中的强制性条文同时废止。现行工程建设地方标准中的强  制性条文应及时修订，且不得低于强制性工程建设规范的规定。 现行工程建设标准(包括强制性标准和推荐性标准)中有关规定与 强制性工程建设规范的规定不一致的，以强制性工程建设规范的 规定为准。

目    次

1    总    则	(1)

2    基本规定 	 (3)

2.1       目 标 与 功 能  	 (3)

2.2      消 防 救 援 设 施 	 (4)

3    建筑总平面布局	(9)

3.1      一 般 规 定 	(9)

3.2      工 业 建 筑 	 (9)

3.3       民 用 建 筑  	(9)

3.4      消防车道与消防车登高操作场地 	 (10)

4    建筑平面布置与防火分隔 	(12)

4.1      一 般 规 定 	(12)

4.2      工 业 建 筑 	 (15)

4.3    民 用 建 筑 	 (16)

4.4      其 他 工 程 	(19)

5    建筑结构耐火 	(21)

5.1      一 般 规 定 	(21)

5.2      工业建筑 	 (22)

5.3      民 用 建 筑 	(23)

5.4      其 他 工 程 	(23)

6    建筑构造与装修 	 (25)

6.1      防 火 墙 	(25)

6.2      防火隔墙与幕墙 	(25)

6.3      竖井、管线防火和防火封堵 	(26)

6.4      防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙 	 (26)

6.5      建筑的内部和外部装修 	(28)

6.6      建 筑 保 温 	(30)

7    安全疏散与避难设施 	(33)

7.1      一 般 规 定 	(33)

7.2      工 业 建 筑 	(38)

7.3      住 宅 建 筑 	(39)

7.4      公 共 建 筑 	(39)

7.5      其 他 工 程 	(43)

8    消防设施 	 (44)

8.1      消防给水和灭火设施 	(44)

8.2       防 烟 与 排 烟 	 (48)

8.3       火灾自动报警系统 	(49)

9    供暖、通风和空气调节系统	……2  ……………………… (51)

9.1      一 般 规 定 	(51)

9.2      供 暖 系 统 	l………………(51)

9.3      通风和空气调节系统 	(52)

1 0   电   气 	 (53)

10.1      消 防 电 气 	(53)

10.2       非 消 防 电 气 线 路 与 设 备 	 (57)

11     建筑施工 	 (59)

12    使用与维护 	 (61)

# 1  总     则

1.0.1      为预防建筑火灾、减少火灾危害，保障人身和财产安全，使 建筑防火要求安全适用、技术先进、经济合理，依据有关法律、法 规，制定本规范。

1.0.2      除生产和储存民用爆炸物品的建筑外，新建、改建和扩建 建筑在规划、设计、施工、使用和维护中的防火，以及既有建筑改 造、使用和维护中的防火，必须执行本规范

1.0.3      生产和储存易燃易爆物品的厂房、仓库等应位于城镇规 划区的边缘或相对独立的安全地带。

1.0.4      城镇耐火等级低的既有建筑密集区应采取防火分隔措 施、设置消防车通道、完善消防水源和市政消防给水与市政消火栓 系统。

1.0.5      既有建筑改造应根据建筑的现状和改造后的建筑规模、火 灾危险性和使用用途等因素确定相应的防火技术要求，并达到本 规范规定的目标、功能和性能要求。城镇建成区内影响消防安全 的既有厂房、仓库等应迁移或改造。

1.0.6      在城市建成区内不应建设压缩天然气加气母站， 一级汽车 加油站、加气站、加油加气合建站。

1.0.7      城市消防站应位于易燃易爆危险品场所或设施全年最 小频率风向的下风侧，其用地边界距离加油站、加气站、加油 加气合建站不应小于50m, 距离甲、乙类厂房和易燃易爆危险 品储存场所不应小于200m 。城市消防站执勤车辆的主出入 口，距离人员密集的大型公共建筑的主要疏散出口不应小 于 5 0m。

1.0.8      工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求，

由相关责任主体判定。其中，创新性的技术方法和措施应进行论 证并符合本规范中有关性能的要求。

1.0.9      违反本规范规定，依照有关法律法规的规定予以处罚。

电 盾 装饰

# 2    基 本 规 定

## 2.1  目标与功能

2.1.1      建筑的防火性能和设防标准应与建筑的高度(埋深)、层 数、规模、类别、使用性质、功能用途、火灾危险性等相适应。

2.1.2      建筑防火应达到下列目标要求：

1    保障人身和财产安全及人身健康；

2    保障重要使用功能，保障生产、经营或重要设施运行的连 续性；

3    保护公共利益；

4    保护环境、节约资源。

2.1.3     建筑防火应符合下列功能要求：

1    建筑的承重结构应保证其在受到火或高温作用后，在设计 耐火时间内仍能正常发挥承载功能；

2    建筑应设置满足在建筑发生火灾时人员安全疏散或避难 需要的设施；

3    建筑内部和外部的防火分隔应能在设定时间内阻止火灾 蔓延至相邻建筑或建筑内的其他防火分隔区域；

4    建筑的总平面布局及与相邻建筑的间距应满足消防救援 的要求。

2.1.4      在赛事、博览、避险、救灾及灾区生活过渡期间建设的临时 建筑或设施，其规划、设计、施工和使用应符合消防安全要求。灾 区过渡安置房集中布置区域应按照不同功能区域分别单独划分防 火分隔区域。每个防火分隔区域的占地面积不应大于2500m², 且 周围应设置可供消防车通行的道路。

2.1.5      厂房内的生产工艺布置和生产过程控制，工艺装置、设备

与仪器仪表、材料等的设计和设置，应根据生产部位的火灾危险性 采取相应的防火、防爆措施。

2.1.6  交通隧道的防火要求应根据其建设位置、封闭段的长度、 交通流量、通行车辆的类型、环境条件及附近消防站设置情况等因 素综合确定。

2.1.7      建筑中有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的场所或 部位，应采取防止形成爆炸条件的措施；当采用泄压、减压、结构抗 爆或防爆措施时，应保证建筑的主要承重结构在燃烧爆炸产生的 压强作用下仍能发挥其承载功能。

2.1.8      在有可燃气体、蒸气、粉尘、纤维爆炸危险性的环境内，可 能产生静电的设备和管道均应具有防止发生静电或静电积累的 性能。

2.1.9      建筑中散发较空气轻的可燃气体蒸气的场所或部位，应 采取防止可燃气体、蒸气在室内积聚的措施；散发较空气重的可燃 气体、蒸气或有粉尘、纤维爆炸危险性的场所或部位，应符合下列 规定：

1    楼地面应具有不发火花的性能，使用绝缘材料铺设的整体 楼地面面层应具有防止发生静电的性能；

2    散发可燃粉尘、纤维场所的内表面应平整、光滑，易于 清扫 ；

3    场所内设置地沟时，应采取措施防止可燃气体、蒸气、粉 尘、纤维在地沟内积聚，并防止火灾通过地沟与相邻场所的连通处 蔓延。

## 2.2  消防救援设施

2.2.1  建筑的消防救援设施应与建筑的高度(埋深)、进深、规模 等相适应，并应满足消防救援的要求。

2.2.2      在建筑与消防车登高操作场地相对应的范围内，应设置直 通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。

2.2.3      除有特殊要求的建筑和甲类厂房可不设置消防救援口外， 在建筑的外墙上应设置便于消防救援人员出入的消防救援口，并 应符合下列规定：

1  沿外墙的每个防火分区在对应消防救援操作面范围内设 置的消防救援口不应少于2个；

2  无外窗的建筑应每层设置消防救援口，有外窗的建筑应自 第三层起每层设置消防救援口；

3  消防救援口的净高度和净宽度均不应小于1.0m, 当利用 门时，净宽度不应小于0.8m;

4    消防救援口应易于从室内和室外打开或破拆，采用玻璃窗 时，应选用安全玻璃；

5    消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显 标志。

2.2.4  设置机械加压送风系统并靠外墙或环直通屋面的封闭楼 梯间、防烟楼梯间，在楼梯间的顶部或最    层外墙上应设置常闭 式应急排烟窗，且该应急排烟窗应具有手动和联动开启功能。

2.2.5      除有特殊功能、性能要求或火灾发展缓慢的场所可不在外 墙或屋顶设置应急排烟排热设施外，下列无可开启外窗的地上建 筑或部位均应在其每层外墙和(或)屋顶上设置应急排烟排热设 施，且该应急排烟排热设施应具有手动、联动或依靠烟气温度等方 式自动开启的功能：

1  任一层建筑面积大于2500m²的丙类厂房；

2  任一层建筑面积大于2500m²的丙类仓库；

3  任一层建筑面积大于2500m²的商店营业厅、展览厅、会议 厅、多功能厅、宴会厅，以及这些建筑中长度大于60m 的走道；

4  总建筑面积大于1000m²的歌舞娱乐放映游艺场所中的房 间和走道；

5    靠外墙或贯通至建筑屋顶的中庭。

2.2.6      除城市综合管廊、交通隧道和室内无车道且无人员停留的

机械式汽车库可不设置消防电梯外，下列建筑均应设置消防电梯， 且每个防火分区可供使用的消防电梯不应少于1部：

1  建筑高度大于33m 的住宅建筑；

25层及以上且建筑面积大于3000m² ( 包括设置在其他建 筑内第五层及以上楼层)的老年人照料设施；

3  一类高层公共建筑，建筑高度大于32m 的二类高层公共 建筑；

4  建筑高度大于32m 的丙类高层厂房；

5  建筑高度大于32m 的封闭或半封闭汽车库；

6  除轨道交通工程外，埋深大于10m 且总建筑面积大于3000m² 的地下或半地下建筑(室)。

2.2.7  埋深大于15m 的地铁车站公共区应设置消防专用通道。

2.2.8      除仓库连廊、冷库穿堂和筒仓上作塔内的消防电梯可不设 置前室外，其他建筑内的消防电梯均应设置前室。消防电梯的前 室应符合下列规定：

1  前室在首层应直通室外或经专用通道通向室外，该通道与 相邻区域之间应采取防火分隔措施

2  前室的使用面积不应小于6.0m², 合用前室的使用面积应 符合本规范第7. 1.8条的规定；前室的短边不应小于2.4m。

3  前室或合用前室应采用防火门和耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙与其他部位分隔。除兼作消防电梯的货梯前室无法设 置防火门的开口可采用防火卷帘分隔外，不应采用防火卷帘或防 火玻璃墙等方式替代防火隔墙。

2.2.9  消防电梯井和机房应采用耐火极限不低于2.00h 且 无 开 口的防火隔墙与相邻井道、机房及其他房间分隔。消防电梯的井 底应设置排水设施，排水井的容量不应小于2m³, 排水泵的排水量 不应小于10L/s。

2.2.10       消防电梯应符合下列规定：

1    应能在所服务区域每层停靠；

2  电梯的载重量不应小于800kg;

3    电梯的动力和控制线缆与控制面板的连接处、控制面板的 外壳防水性能等级不应低于IPX5;

4    在消防电梯的首层入口处，应设置明显的标识和供消防救 援人员专用的操作按钮；

5  电梯轿厢内部装修材料的燃烧性能应为A 级 ；

6    电梯轿厢内部应设置专用消防对讲电话和视频监控系统 的终端设备。

2.2.11  建筑高度大于250m 的工业与民用建筑，应在屋顶设置 直升机停机坪。

2.2.12  屋顶直升机停机坪的尺寸和面积应满足直升机安全起降 和救助的要求，并应符合下列规定：

1  停机坪与屋面上突出物的最小水平距离不应小于5m;

2    建筑通向停机坪的出口应少于2个

3    停机坪四周应设置航空障碍灯和短急照明装置；

4    停机坪附近应设置销 火 栓

2.2.13      供直升机救助使用的设施应避免火灾或高温烟气的直接 作用，其结构承载力、设备与结构的连接应满足设计允许的人数停 留和该地区最大风速作用的要求。

2.2.14      消防通信指挥系统应具有下列基本功能：

1    责任辖区和跨区域灭火救援调度指挥；

2    火场及其他灾害事故现场指挥通信；

3    通信指挥信息管理；

4    集中接收和处理责任辖区火灾、以抢救人员生命为主的危 险化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大 安全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件等灾害事故 报警。

2.2.15  消防通信指挥系统的主要性能应符合下列规定：

1    应采用北京时间计时，计时最小量度为秒，系统内保持时

钟同步；

2    应能同时受理2起以上火灾、以抢救人员生命为主的危险 化学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安 全生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件等灾害事故 报警；

3    应能同时对2起以上火灾、以抢救人员生命为主的危险化 学品泄漏、道路交通事故、地震及其次生灾害、建筑坍塌、重大安全 生产事故、空难、爆炸及恐怖事件和群众遇险事件等灾害事故进行 灭火救援调度指挥；

4    城市消防通信指挥系统从接警到消防站收到第一出动指 令的时间不应大于45s。

2.2.16     消防通信指挥系统的运行安全应符合下列规定：

1    重要设备或重要设备的核心部件应有备份；

2    指挥通信网络应相对独立常年畅通

3    系统软件不能正常运行时，应能保诽电话接警和调度指挥 畅通；

4    火警电话呼人线路或设备出现故障时，应能切换到火警应 急接警电话线路或设备接警

# 3    建筑总平面布局

## 3.1  一 般 规 定

3.1.1  建筑的总平面布局应符合减小火灾危害、方便消防救援的 要求。

3.1.2      工业与民用建筑应根据建筑使用性质、建筑高度、耐火等 级及火灾危险性等合理确定防火间距，建筑之间的防火间距应保 证任意一侧建筑外墙受到的相邻建筑火灾辐射热强度均低于其临 界引燃辐射热强度。

3.1.3      甲、乙类物品运输车的汽车库修车库、停车场与人员密集 场所的防火间距不应小于50m, 与其他民用建筑的防火间距不应 小于25m; 甲类物品运输车的汽车库、修车阵、停车场与明火或散 发火花地点的防火间距不应小于30m。

## 3.2  工 业 建 筑

3.2.1  甲类厂房与人员密集场所的防火间距不应小于50m, 与 明 火或散发火花地点的防火间距不应小于30m。

3.2.2      甲类仓库与高层民用建筑和设置人员密集场所的民用建筑 的防火间距不应小于50m,甲类仓库之间的防火间距不应小于20m

3.2.3      除乙类第5项、第6项物品仓库外，乙类仓库与高层民用建 筑和设置人员密集场所的其他民用建筑的防火间距不应小于50m。

3.2.4  飞机库与甲类仓库的防火间距不应小于20m 。飞机库与 喷漆机库贴邻建造时，应采用防火墙分隔。

## 3.3   民 用 建 筑

3.3.1      除裙房与相邻建筑的防火间距可按单、多层建筑确定外，

建筑高度大于100m 的民用建筑与相邻建筑的防火间距应符合下 列规定：

1  与高层民用建筑的防火间距不应小于13m;

2    与一、二级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小 于 9m;

3    与三级耐火等级单、多层民用建筑的防火间距不应小 于 1 1m;

4    与四级耐火等级单、多层民用建筑和木结构民用建筑的防 火间距不应小于14m。

3.3.2      相邻两座通过连廊、天桥或下部建筑物等连接的建筑，防 火间距应按照两座独立建筑确定。

## 3.4  消防车道与消防车登高操作场地

3.4.1      工业与民用建筑周围、工大区内、仓库库区内、城市轨道 交通的车辆基地内、其他地下工程的地面出火口附近，均应设置可 通行消防车并与外部公路或街道连通的道路。

3.4.2      下列建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道：

1  高层厂房，占地面积大于3000m² 的单、多层甲、乙、丙类 厂房；

2  占地面积大子1500m²的乙、丙类仓库；

3    飞机库。

3.4.3      除受环境地理条件限制只能设置1条消防车道的公共建 筑外，其他高层公共建筑和占地面积大于3000m²的其他单、多层 公共建筑应至少沿建筑的两条长边设置消防车道。住宅建筑应至 少沿建筑的一条长边设置消防车道。当建筑仅设置1条消防车道 时，该消防车道应位于建筑的消防车登高操作场地一侧。

3.4.4      供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道，天 然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。

3.4.5      消防车道或兼作消防车道的道路应符合下列规定：

1    道路的净宽度和净空高度应满足消防车安全、快速通行的 要求；

2    转弯半径应满足消防车转弯的要求；

3    路面及其下面的建筑结构、管道、管沟等，应满足承受消防 车满载时压力的要求；

4    坡度应满足消防车满载时正常通行的要求，且不应大于 10%,兼作消防救援场地的消防车道，坡度尚应满足消防车停靠和 消防救援作业的要求；

5  消防车道与建筑外墙的水平距离应满足消防车安全通行 的要求，位于建筑消防扑救面一侧兼作消防救援场地的消防车道 应满足消防救援作业的要求；

6  长度大于40m 的尽头式消防车道应设置满足消防车回转 要求的场地或道路；

7    消防车道与建筑消防扑救面之间不应有妨碍消防车操作 的障碍物，不应有影响消防车安全作业的架空高压电线。

3.4.6      高层建筑应至少沿其一条长边设置消防车登高操作场地。 未连续布置的消防车登高操作场地；应保证消防车的救援作业范  围能覆盖该建筑的全部消防扑救面。

3.4.7      消防车登高操作场地应符合下列规定：

1  场地与建筑之间不应有进深大于4m 的裙房及其他妨碍 消防车操作的障碍物或影响消防车作业的架空高压电线；

2    场地及其下面的建筑结构、管道、管沟等应满足承受消防 车满载时压力的要求；

3    场地的坡度应满足消防车安全停靠和消防救援作业的 要求。

# 4    建筑平面布置与防火分隔

## 4.1     一 般 规 定

4.1.1      建筑的平面布置应便于建筑发生火灾时的人员疏散和避 难，有利于减小火灾危害、控制火势和烟气蔓延。同一建筑内的不 同使用功能区域之间应进行防火分隔。

4.1.2      工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应 综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素，根据有利于消 防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。防火分 区的划分应符合下列规定：

1    建筑内横向应采用防火墙等划分防火分区，且防火分隔应 保证火灾不会蔓延至相邻防火分区；

2    建筑内竖向按自然楼层划分防火分区时，除允许设置敞开 楼梯间的建筑外，防火分区的建筑面积应按上、下楼层中在火灾时 未封闭的开口所连通区域的建筑面积之和计算；

3    高层建筑主体与裙房之间未采用防火墙和甲级防火门分 隔时，裙房的防火分区应按高层建筑主体的相应要求划分；

4    除建筑内游泳池、消防水池等的水面、冰面或雪面面积，射 击场的靶道面积，污水沉降池面积，开敞式的外走廊或阳台面积等 可不计入防火分区的建筑面积外，其他建筑面积均应计入所在防 火分区的建筑面积。

4.1.3  下列场所应采用防火门、防火窗、耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的楼板与其他区域分隔：

1    住宅建筑中的汽车库和锅炉房；

2    除居住建筑中的套内自用厨房可不分隔外，建筑内的厨房；

3    医疗建筑中的手术室或手术部、产房、重症监护室、贵重精

密医疗装备用房、储藏间、实验室、胶片室等；

4    建筑中的儿童活动场所、老年人照料设施；

5    除消防水泵房的防火分隔应符合本规范第4. 1.7条的规 定，消防控制室的防火分隔应符合本规范第4.1.8条的规定外，其 他消防设备或器材用房。

4.1.4  燃油或燃气锅炉、可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压 电容器和多油开关、柴油发电机房等独立建造的设备用房与民用 建筑贴邻时，应采用防火墙分隔，且不应贴邻建筑中人员密集的场 所。上述设备用房附设在建筑内时，应符合下列规定：

1    当位于人员密集的场所的上一层、下一层或贴邻时，应采取 防止设备用房的爆炸作用危及上一层、下一层或相邻场所的措施；

2    设备用房的疏散门应直通室外或安全出口

3    设备用房应采用耐火极限不低于2 .00的防火隔墙和耐 火极限不低于1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔，防火隔墙上 的门、窗应为甲级防火门、窗

4.1.5  附设在建筑内的燃油或燃气锅炉房、柴油发电机房，除应 符合本规范第4. 1,4条的规定外尚应符合下列规定：

1    常(负)压燃油或燃气锅炉房不应位于地下二层及以下，位  于屋顶的常(负)压燃气锅炉房与通向屋面的安全出口的最小水平  距离不应小于6m; 其他燃油或燃气锅炉房应位于建筑首层的靠外  墙部位或地下一层的靠外侧部位，不应贴邻消防救援专用出入口、 疏散楼梯(间)或人员的主要疏散通道。

2  建筑内单间储油间的燃油储存量不应大于1m³ 。油箱的 通气管设置应满足防火要求，油箱的下部应设置防止油品流散的 设施。储油间应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与发电机 间、锅炉间分隔。

3    柴油机的排烟管、柴油机房的通风管、与储油间无关的电 气线路等，不应穿过储油间。

4    燃油或燃气管道在设备间内及进入建筑物前，应分别设置

具有自动和手动关闭功能的切断阀。

4.1.6      附设在建筑内的可燃油油浸变压器、充有可燃油的高压电 容器和多油开关等的设备用房，除应符合本规范第4. 1.4条的规 定外，尚应符合下列规定：

1    油浸变压器室、多油开关室、高压电容器室均应设置防止 油品流散的设施；

2    变压器室应位于建筑的靠外侧部位，不应设置在地下二层 及以下楼层；

3    变压器室之间、变压器室与配电室之间应采用防火门和耐 火极限不低于2.00h 的防火隔墙分隔。

4.1.7      消防水泵房的布置和防火分隔应符合下列规定：

1    单独建造的消防水泵房，耐火等级不应低于二级；

2    附设在建筑内的消防水泵房应采用防火门、防火窗、耐火 极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h 的楼板与 其他部位分隔；

3    除地铁工程、水利水电工程和其他特殊工程中的地下消防 水泵房可根据工程要求确定其设置楼层外，其他建筑中的消防水 泵房不应设置在建筑的地下三层及以下楼层；

4    消防水泵房的疏散门应直通室外或安全出口；

5    消防水泵房的室内环境温度不应低于5℃;

6    消防水泵房应采取防水淹等的措施。

4.1.8  消防控制室的布置和防火分隔应符合下列规定：

1    单独建造的消防控制室，耐火等级不应低于二级；

2    附设在建筑内的消防控制室应采用防火门、防火窗、耐火 极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h 的楼板与 其他部位分隔；

3    消防控制室应位于建筑的首层或地下一层，疏散门应直通 室外或安全出口；

4    消防控制室的环境条件不应干扰或影响消防控制室内火

灾报警与控制设备的正常运行；

5  消防控制室内不应敷设或穿过与消防控制室无关的管线；

6    消防控制室应采取防水淹、防潮、防啮齿动物等的措施。

4.1.9      汽车库不应与甲、乙类生产场所或库房贴邻或组合建造。

## 4.2     工 业 建 筑

4.2.1      除特殊工艺要求外，下列场所不应设置在地下或半地下：

1    甲、乙类生产场所；

2    甲、乙类仓库；

3    有粉尘爆炸危险的生产场所、滤尘设备间；

4    邮袋库、丝麻棉毛类物质库。

4.2.2      厂房内不应设置宿舍。直接服务于生产的办公室、休息室 等辅助用房的设置，应符合下列规定：

1    不应设置在甲、乙类厂房内；

2    与甲、乙类厂房贴邻的辅助用房的耐火等级不应低于二 级，并应采用耐火极限不低3 .00b 的抗爆墙与厂房中有爆炸危 险的区域分隔，安全出口应独立设置；

3    设置在丙类厂房内的辅助用房应采用防火门、防火窗、耐 火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的楼板 与厂房内的其他部位分隔，并应设置至少1个独立的安全出口。

4.2.3      设置在厂房内的甲、乙、丙类中间仓库，应采用防火墙和耐 火极限不低于1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔。

4.2.4  与甲、乙类厂房贴邻并供该甲、乙类厂房专用的10kV  及 以下的变(配)电站，应采用无开口的防火墙或抗爆墙一面贴邻，与 乙类厂房贴邻的防火墙上的开口应为甲级防火窗。其他变(配)电 站应设置在甲、乙类厂房以及爆炸危险性区域外，不应与甲、乙类 厂房贴邻。

4.2.5      甲、乙类仓库和储存丙类可燃液体的仓库应为单、多层建筑。

4.2.6      仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲、乙类

库房内的防火分区或库房之间应采用无任何开口的防火墙分隔。

4.2.7  仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系 的其他用房。甲、乙类仓库内不应设置办公室、休息室等辅助用 房，不应与办公室、休息室等辅助用房及其他场所贴邻。丙、丁类 仓库内的办公室、休息室等辅助用房，应采用防火门、防火窗、耐火 极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的楼板与 其他部位分隔，并应设置独立的安全出口。

4.2.8      使用和生产甲、乙、丙类液体的场所中，管、沟不应与相邻 建筑或场所的管、沟相通，下水道应采取防止含可燃液体的污水流 人的措施。

## 4.3  民 用 建 筑

4.3.1      民用建筑内不应设置经营、存放或使用鸭乙类火灾危险 性物品的商店、作坊或储藏间等。民用建筑内除可设置为满足建 筑使用功能的附属库房外，不应设置生产场所或其他库房，不应与 工业建筑组合建造。

4.3.2      住宅与非住宅功能合建的建筑应符合下列规定：

1    除汽车库的疏散出口外，住宅部分与非住宅部分之间应采 用耐火极限不低于2.00h, 且无开口的防火隔墙和耐火极限不低 于2 .00h 的不燃性楼板完全分隔。

2    住宅部分与非住宅部分的安全出口和疏散楼梯应分别独 立设置。

3    为住宅服务的地上车库应设置独立的安全出口或疏散楼 梯，地下车库的疏散楼梯间应按本规范第7.1.10条的规定分隔。

4    住宅与商业设施合建的建筑按照住宅建筑的防火要求建 造的，应符合下列规定：

1)商业设施中每个独立单元之间应采用耐火极限不低于 2.00 h 且无开口的防火隔墙分隔；

2)每个独立单元的层数不应大于2层，且2层的总建筑面

积不应大于300m²;

3)每个独立单元中建筑面积大于200m²的任一楼层均应设 置至少2个疏散出口。

4.3.3      商店营业厅、公共展览厅等的布置应符合下列规定：

1    对于一、二级耐火等级建筑，应布置在地下二层及以上的 楼层；

2    对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层；

3    对于四级耐火等级建筑，应布置在首层。

4.3.4      儿童活动场所的布置应符合下列规定：

1    不应布置在地下或半地下；

2    对于一、二级耐火等级建筑，应布置在首层、二层或三层；

3    对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层；

4    对于四级耐火等级建筑，应布置在首层

4.3.5      老年人照料设施的布置前符合下列规定：

1    对于一、二级耐火等级建筑，不应命置在楼地面设计标高 大于54m 的楼层上；

2    对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层；

3    居室和休息室不应布置在地下或半地下；

4    老年人公共活动用房、康复与医疗用房，应布置在地下一 层及以上楼层，当布置在半地下或地下一层、地上四层及以上楼层 时，每个房间的建筑面积不应大于200m² 且使用人数不应大于 30人。

4.3.6      医疗建筑中住院病房的布置和分隔应符合下列规定：

1    不应布置在地下或半地下；

2    对于三级耐火等级建筑，应布置在首层或二层；

3  建筑内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和甲级防火门分隔。

4.3.7      歌舞娱乐放映游艺场所的布置和分隔应符合下列规定：

1  应布置在地下一层及以上且埋深不大于10m 的楼层；

2    当布置在地下一层或地上四层及以上楼层时，每个房间的 建筑面积不应大于200m²;

3  房间之间应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙分隔；

4    与建筑的其他部位之间应采用防火门、耐火极限不低于

2.00 h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h 的不燃性楼板分隔。

4.3.8  I 级木结构建筑中的下列场所应布置在首层、二层或三层：

1    商店营业厅、公共展览厅等；

2    儿童活动场所、老年人照料设施；

3    医疗建筑中的住院病房；

4    歌舞娱乐放映游艺场所。

4.3.9       Ⅱ级木结构建筑中的下列场所应布置在首层或二层：

1    商店营业厅、公共展览厅等；

2    儿童活动场所、老年人照料设施：

3    医疗建筑中的住院病房。

4.3.10 Ⅲ级木结构建筑中的下列场所应布置在首层：

1    商店营业厅、公共展览厅等；

2    儿童活动场所

4.3.11      燃气调压用房、瓶装液化石油气瓶组用房应独立建造，不 应与居住建筑、人员密集的场所及其他高层民用建筑贴邻；贴邻其 他民用建筑的，应采用防火墙分隔，门、窗应向室外开启。瓶装液 化石油气瓶组用房应符合下列规定：

1    当与所服务建筑贴邻布置时，液化石油气瓶组的总容积不 应大于1m³,  并应采用自然气化方式供气；

2    瓶组用房的总出气管道上应设置紧急事故自动切断阀；

3    瓶组用房内应设置可燃气体探测报警装置。

4.3.12      建筑内使用天然气的部位应便于通风和防爆泄压。

4.3.13      四级生物安全实验室应独立划分防火分区，或与三级生 物安全实验室共用一个防火分区。

4.3.14      交通车站、码头和机场的候车(船、机)建筑乘客公共区、

交通换乘区和通道的布置应符合下列规定：

1    不应设置公共娱乐、演艺或经营性住宿等场所；

2    乘客通行的区域内不应设置商业设施，用于防火隔离的区 域内不应布置任何可燃物体；

3    商业设施内不应使用明火。

4.3.15       一 、二级耐火等级建筑内的商店营业厅，当设置自动灭火 系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时，每个防 火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定：

1  设置在高层建筑内时，不应大于4000m²;

2    设置在单层建筑内或仅设置在多层建筑的首层时，不应大 于10000m² ;

3  设置在地下或半地下时，不应大于2000m²

4.3.16      除有特殊要求的建筑、木结构建筑和附建于民用建筑中 的汽车库外，其他公共建筑中每个防火分区的最大允许建筑面积 应符合下列规定：

1    对于高层建筑，不应大于1500价²。

2  对于一、二级耐火等级的单多层建筑，不应大于2500m²;   对于三级耐火等级的单、多层建筑，不应大于1200m²; 对于四级耐 火等级的单、多层建筑4不应大于600m² .

3  对于地下设备房，不应大于1000m²; 对于地下其他区域， 不应大于500m²

4    当防火分区全部设置自动灭火系统时，上述面积可以增加

1.0倍；当局部设置自动灭火系统时，可按该局部区域建筑面积的 1/2计人所在防火分区的总建筑面积。

4.3.17  总建筑面积大于20000m²的地下或半地下商店，应分隔 为多个建筑面积不大于20000m²的区域且防火分隔措施应可靠、 有效。

## 4.4  其 他 工 程

4.4.1      地铁车站的公共区与设备区之间应采取防火分隔措施，车

站内的商业设施和非地铁功能设施的布置应符合下列规定：

1    公共区内不应设置公共娱乐场所；

2    在站厅的乘客疏散区、站台层、出人口通道和其他用于乘 客疏散的专用通道内，不应布置商业设施或非地铁功能设施；

3    站厅公共区内的商业设施不应经营或储存甲、乙类火灾危 险性的物品，不应储存可燃性液体类物品。

4.4.2      地铁车站的站厅、站台、出入口通道、换乘通道、换乘厅与 非地铁功能设施之间应采取防火分隔措施。

4.4.3      地铁工程中的下列场所应分别独立设置，并应采用防火门 (窗)、耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于1.50h  的楼板与其他部位分隔：

1    车站控制室(含防灾报警设备室)、车辆基地控制室(含防 灾报警设备室)、环控电控室、站台门控制室；

2    变电站、配电室、通信及信号机房；

3    固定灭火装置设备室、消防水泵房

4    废水泵房、通风机房蓄电池室；

5    车站和车辆基地内火灾时需继续运行的其他房间。

4.4.4      在地铁车辆基地建筑的上部建造其他功能的建筑时，车辆 基地建筑与其他功能的建筑之间应采用耐火极限不低于3.00h 的 楼板分隔，车辆基地建筑中承重的柱、梁和墙体的耐火极限均不应 低于3.00h, 楼板的耐火极限不应低于2.00h。

4.4.5  交通隧道内的变电站、管廊、专用疏散通道、通风机房及其 他辅助用房等，应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙等与车 行隧道分隔。

# 5  建筑结构耐火

## 5.1     一 般 规 定

5.1.1      建筑的耐火等级或工程结构的耐火性能，应与其火灾 危险性，建筑高度、使用功能和重要性，火灾扑救难度等相 适应 。

5.1.2      地下、半地下建筑(室)的耐火等级应为一级。

5.1.3  建筑高度大于100m 的工业与民用建筑楼板的耐火极限  不应低于2.00h 。一 级耐火等级工业与民用建筑的上人平屋顶， 屋面板的耐火极限不应低于1.50b; 二级耐火等级工业与民用建 筑的上人平屋顶，屋面板的耐火极限不应低于1.00h。

5.1.4      建筑中承重的下列结构或构件应根据设计耐火极限和受 力情况等进行耐火性能验算和防火保护设计，或采用耐火试验验 证其耐火性能：

1    金属结构或构件；

2   木 结 构 或 构 件 ：

3    组合结构或构件；

4    钢筋混凝土结构或构件。

5.1.5      下列汽车库的耐火等级应为一级：

1  I  类汽车库，I  类修车库；

2    甲、乙类物品运输车的汽车库或修车库；

3    其他高层汽车库。

5.1.6      电动汽车充电站建筑、Ⅱ类汽车库、Ⅱ类修车库、变电站的 耐火等级不应低于二级。

5.1.7      裙房的耐火等级不应低于高层建筑主体的耐火等级。

除可采用木结构的建筑外，其他建筑的耐火等级应符合本章的 规定。

## 5.2     工 业 建 筑

5.2.1      下列工业建筑的耐火等级应为一级：

1  建筑高度大于50m 的高层厂房；

2  建筑高度大于32m 的高层丙类仓库，储存可燃液体的多 层丙类仓库，每个防火分隔间建筑面积大于3000m²的其他多层丙 类仓库；

3  I 类飞机库。

5.2.2      除本规范第5.2. 1条规定的建筑外下列工业建筑的耐火 等级不应低于二级：

1  建筑面积大于300m²的单层甲、乙类广房，多层甲、乙类厂房；

2    高架仓库；

3     Ⅱ、Ⅲ类飞机库；

4    使用或储存特殊贵重的机器 仪表、仪器等设备或物品的 建筑；

5    高层厂房、高层仓库

5.2.3      除本规范第5.2. 1条和第5.2.2条规定的建筑外，下列工 业建筑的耐火等级不应低于三级：

1    甲、乙类厂房；

2    单、多层丙类厂房；

3    多层丁类厂房；

4    单、多层丙类仓库；

5    多层丁类仓库。

5.2.4      丙、丁类物流建筑应符合下列规定：

1    建筑的耐火等级不应低于二级；

2    物流作业区域和辅助办公区域应分别设置独立的安全出 口或疏散楼梯；

3    物流作业区域与辅助办公区域之间应采用耐火极限不低 于3.00h 的防火隔墙和耐火极限不低于2.00h 的楼板分隔。

## 5.3  民 用 建 筑

5.3.1      下列民用建筑的耐火等级应为一级：

1    一类高层民用建筑；

2    二层和二层半式、多层式民用机场航站楼；

3  A 类广播电影电视建筑；

4    四级生物安全实验室。

5.3.2      下列民用建筑的耐火等级不应低于二级：

1    二类高层民用建筑；

2    一层和一层半式民用机场航站楼；

3  总建筑面积大于1500m²的单、多层人员密集场所；

4  B 类广播电影电视建筑

5    一级普通消防站、二级普通消防站只特勤消防站、战勤保障 消防站；

6    设置洁净手术部的建筑，三级生物安全实验室；

7    用于灾时避难的建筑。

5.3.3      除本规范第5.3. 1条、第5.3.2条规定的建筑外，下列民 用建筑的耐火等级不应低于三级：

1  城市和镇中心区内的民用建筑；

2    老年人照料设施、教学建筑、医疗建筑。

## 5.4  其 他 工 程

5.4.1      地铁工程地下出入口通道、地上控制中心建筑、地上主变 电站的耐火等级不应低于一级。地铁的地上车站建筑的耐火等级 不应低于三级。

5.4.2      交通隧道承重结构体的耐火性能应与其车流量、隧道封闭 段长度、通行车辆类型和隧道的修复难度等情况相适应。

5.4.3      城市交通隧道的消防救援出入口的耐火等级不应低于一 级。城市交通隧道的地面重要设备用房、运营管理中心及其他地 面附属用房的耐火等级不应低于二级。

电 盾  装饰

# 6    建筑构造与装修

## 6.1  防  火  墙

6.1.1      防火墙应直接设置在建筑的基础或具有相应耐火性能的 框架、梁等承重结构上，并应从楼地面基层隔断至结构梁、楼板或  屋面板的底面。防火墙与建筑外墙、屋顶相交处，防火墙上的门、 窗等开口，应采取防止火灾蔓延至防火墙另一侧的措施。

6.1.2      防火墙任一侧的建筑结构或构件以及物体受火作用发生 破坏或倒塌并作用到防火墙时，防火墙应仍能阻止火灾蔓延至防 火墙的另一侧。

6.1.3  防火墙的耐火极限不应低于3,00ho  甲、乙类厂房和甲、 乙、丙类仓库内的防火墙，耐火极限不应低  4.00 h

## 6.2  防火隔墙与幕墙

6.2.1      防火隔墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面 基层，防火隔墙上的门、窗等开口应采取防止火灾蔓延至防火隔墙 另一侧的措施。

6.2.2       住宅分户墙、住宅单元之间的墙体、防火隔墙与建筑外墙、 楼板、屋顶相交处，应采取防止火灾蔓延至另一侧的防火封堵措施。

6.2.3      建筑外墙上、下层开口之间应采取防止火灾沿外墙开口蔓 延至建筑其他楼层内的措施。在建筑外墙上水平或竖向相邻开口  之间用于防止火灾蔓延的墙体、隔板或防火挑檐等实体分隔结构， 其耐火性能均不应低于该建筑外墙的耐火性能要求。住宅建筑外  墙上相邻套房开口之间的水平距离或防火措施应满足防止火灾通  过相邻开口蔓延的要求。

6.2.4      建筑幕墙应在每层楼板外沿处采取防止火灾通过幕墙空

腔等构造竖向蔓延的措施。

## 6.3    竖井、管线防火和防火封堵

6.3.1      电梯井应独立设置，电梯井内不应敷设或穿过可燃气体或 甲、乙、丙类液体管道及与电梯运行无关的电线或电缆等。电梯层 门的耐火完整性不应低于2.00h。

6.3.2       电气竖井、管道井、排烟或通风道、垃圾井等竖井应分别独 立设置，井壁的耐火极限均不应低于1.00h。

6.3.3       除通风管道井、送风管道井、排烟管道井、必须通风的燃气 管道竖井及其他有特殊要求的竖井可不在层间的楼板处分隔外， 其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施一且防火分隔组件的 耐火性能不应低于楼板的耐火性能。

6.3.4      电气线路和各类管道穿过防火墙防火隔墙、竖井井壁、建 筑变形缝处和楼板处的孔隙应采取防火封堵措施。防火封堵组件 的耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求。

6.3.5      通风和空气调节系统的管道防烟与排烟系统的管道穿过 防火墙、防火隔墙、楼板、建筑变形缝处，建筑内未按防火分区独立 设置的通风和空气调节系统中的竖向风管与每层水平风管交接的 水平管段处，均应采取防止火灾通过管道蔓延至其他防火分隔区 域的措施。

## 6.4    防火门、防火窗、防火卷帘和防火玻璃墙

6.4.1      防火门、防火窗应具有自动关闭的功能，在关闭后应具有 烟密闭的性能。宿舍的居室、老年人照料设施的老年人居室、旅馆 建筑的客房开向公共内走廊或封闭式外走廊的疏散门，应在关闭 后具有烟密闭的性能。宿舍的居室、旅馆建筑的客房的疏散门，应 具有自动关闭的功能。

6.4.2       下列部位的门应为甲级防火门：

1    设置在防火墙上的门、疏散走道在防火分区处设置的门；

2  设置在耐火极限要求不低于3.00h 的防火隔墙上的门；

3    电梯间、疏散楼梯间与汽车库连通的门；

4    室内开向避难走道前室的门、避难间的疏散门；

5    多层乙类仓库和地下、半地下及多、高层丙类仓库中从库 房通向疏散走道或疏散楼梯间的门。

6.4.3      除建筑直通室外和屋面的门可采用普通门外，下列部位的 门的耐火性能不应低于乙级防火门的要求，且其中建筑高度大于 100m 的建筑相应部位的门应为甲级防火门；

1    甲、乙类厂房，多层丙类厂房，人员密集的公共建筑和其他 高层工业与民用建筑中封闭楼梯间的门；

2    防烟楼梯间及其前室的门；

3    消防电梯前室或合用前室的门；

4    前室开向避难走道的门；

5    地下、半地下及多、高层了类仓库中从库房通向疏散走道 或疏散楼梯的门；

6    歌舞娱乐放映游艺场所中的房间疏散门；

7    从室内通向室外疏散楼梯的疏散门；

8  设置在耐火极限要求不低于2.00h 的防火隔墙上的门。

6.4.4      电气竖井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖井井壁上 的检查门，应符合下列规定：

1  对于埋深大于10m 的地下建筑或地下工程，应为甲级防 火门；

2  对于建筑高度大于100m 的建筑，应为甲级防火门；

3    对于层间无防火分隔的竖井和住宅建筑的合用前室，门的 耐火性能不应低于乙级防火门的要求；

4    对于其他建筑，门的耐火性能不应低于丙级防火门的要 求，当竖井在楼层处无水平防火分隔时，门的耐火性能不应低于乙 级防火门的要求。

6.4.5      平时使用的人民防空工程中代替甲级防火门的防护门、防

护密闭门、密闭门，耐火性能不应低于甲级防火门的要求，且不应 用于平时使用的公共场所的疏散出口处。

6.4.6  设置在防火墙和要求耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙 上的窗应为甲级防火窗。

6.4.7  下列部位的窗的耐火性能不应低于乙级防火窗的要求：

1    歌舞娱乐放映游艺场所中房间开向走道的窗；

2  设置在避难间或避难层中避难区对应外墙上的窗；

3  其他要求耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙上的窗。

6.4.8      用于防火分隔的防火卷帘应符合下列规定：

1    应具有在火灾时不需要依靠电源等外部动力源而依靠自 重自行关闭的功能；

2    耐火性能不应低于防火分隔部位的耐火性能要求；

3    应在关闭后具有烟密闭的性能；

4    在同一防火分隔区域的界限处采用多橙防火卷帘分隔时， 应具有同步降落封闭开口的功能。

6.4.9      用于防火分隔的防火玻璃墙，耐火性能不应低于所在防火 分隔部位的耐火性能要求。

## 6.5  建 筑的内部和外部装修

6.5.1      建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或 器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道， 不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响 消防设施或器材的使用功能和正常操作。

6.5.2       下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面 反光材料：

1    疏散出口的门；

2    疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和 地面；

3    供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗；

4    消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和 地面。

6.5.3      下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均 应为A 级 ：

1    避难走道、避难层、避难间；

2    疏散楼梯间及其前室；

3    消防电梯前室或合用前室。

6.5.4  消防控制室地面装修材料的燃烧性能不应低于B₁ 级，顶 棚和墙面内部装修材料的燃烧性能均应为A 级。下列设备用房 的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应为A 级 ：

1    消防水泵房、机械加压送风机房、排烟机房、固定灭火系统 钢瓶间等消防设备间；

2    配电室、油浸变压器室、发电机房、储油间；

3    通风和空气调节机房；

4  锅炉房。

6.5.5      歌舞娱乐放映游艺场所内部装修材料的燃烧性能应符合 下列规定：

1  顶棚装修材料的燃烧性能应为A 级 ；

2  其他部位装修材料的燃烧性能均不应低于B₁ 级 ；

3    设置在地下或半地下的歌舞娱乐放映游艺场所，墙面装修 材料的燃烧性能应为A 级 。

6.5.6      下列场所设置在地下或半地下时，室内装修材料不应使用 易燃材料、石棉制品、玻璃纤维、塑料类制品，顶棚、墙面、地面的内 部装修材料的燃烧性能均应为A 级 ：

1    汽车客运站、港口客运站、铁路车站的进出站通道、进出站 厅、候乘厅；

2    地铁车站、民用机场航站楼、城市民航值机厅的公共区；

3    交通换乘厅、换乘通道。

6.5.7      除有特殊要求的场所外，下列生产场所和仓库的顶棚、墙

面、地面和隔断内部装修材料的燃烧性能均应为A 级 ：

1    有明火或高温作业的生产场所；

2    甲、乙类生产场所；

3    甲、乙类仓库；

4    丙类高架仓库、丙类高层仓库；

5    地下或半地下丙类仓库。

6.5.8      建筑的外部装修和户外广告牌的设置，应满足防止火灾通 过建筑外立面蔓延的要求，不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建 筑的排烟与排热，不应遮挡或减小消防救援口。

## 6.6  建 筑 保 温

6.6.1  建筑的外保温系统不应采用燃烧性能低矛B  级的保温材 料或制品。当采用B₁ 级 或B  级燃烧性能的保温材料或制品时，应 采取防止火灾通过保温系统在建筑的立面或屋面蔓延的措施或 构造。

6.6.2      建筑的外围护结构采用保温材料与两侧不燃性结构构成无 空腔复合保温结构体时，该复合保温结构体的耐火极限不应低于所 在外围护结构的耐火性能要求。当保温材料的燃烧性能为 B₁级 或 B 级时，保温材料两侧不燃性结构的厚度均不应小于50mm。

6.6.3      飞机库的外围护结构、内部隔墙和屋面保温隔热层，均应 采用燃烧性能为A 级的材料，飞机库大门及采光材料的燃烧性能 均不应低于B₁级 。

6.6.4  除本规范第6 . 6 . 2条规定的情况外，下列老年人照料设 施的内、外保温系统和屋面保温系统均应采用燃烧性能为 A  级 的 保温材料或制品：

1    独立建造的老年人照料设施；

2    与其他功能的建筑组合建造且老年人照料设施部分的总 建筑面积大于500m² 的老年人照料设施。

6.6.5      除本规范第6.6.2条规定的情况外，下列建筑或场所的外

墙外保温材料的燃烧性能应为A 级 ：

1    人员密集场所；

2    设置人员密集场所的建筑。

6.6.6      除本规范第6.6.2条规定的情况外，住宅建筑采用与基层 墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时，保温材料或制品的 燃烧性能应符合下列规定：

1  建筑高度大于100m 时，应为A 级 ；

2  建筑高度大于27m、不大于100m 时，不应低于B₁ 级 。

6.6.7  除本规范第6.6.3条～第6.6.6条规定的建筑外，其他建 筑采用与基层墙体、装饰层之间无空腔的外墙外保温系统时，保温 材料或制品的燃烧性能应符合下列规定：

1  建筑高度大于50m 时，应为A  级 ；

2  建筑高度大于24m、不大于50n( 时，不应低于 B₁ 级 。

6.6.8      除本规范第6.6.3条～第6.6.5条规定的建筑外，其他建 筑采用与基层墙体、装饰层之间有空腔的外墙外保温系统时，保温 系统应符合下列规定：

1  建筑高度大于24m 时，保温材料或制品的燃烧性能应为 A 级 ；

2  建筑高度不大于24m 时，保温材料或制品的燃烧性能不 应低于B₁ 级 ；

3    外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔，应在每 层楼板处采取防火分隔与封堵措施。

6.6.9      下列场所或部位内保温系统中保温材料或制品的燃烧性 能应为A 级 ：

1    人员密集场所；

2    使用明火、燃油、燃气等有火灾危险的场所；

3    疏散楼梯间及其前室；

4    避难走道、避难层、避难间；

5    消防电梯前室或合用前室。

6.6.10  除本规范第6 . 6 . 3条和第6 . 6 .9条规定的场所或部位 外，其他场所或部位内保温系统中保温材料或制品的燃烧性能均 不应低于B₁ 级。当采用B₁ 级燃烧性能的保温材料时，保温系统的 外表面应采取使用不燃材料设置防护层等防火措施。

燃

始 处

# 7    安全疏散与避难设施

## 7.1     一 般 规 定

7.1.1      建筑的疏散出口数量、位置和宽度，疏散楼梯(间)的形式 和宽度，避难设施的位置和面积等，应与建筑的使用功能、火灾危 险性、耐火等级、建筑高度或层数、埋深、建筑面积、人员密度、人员 特性等相适应。

7.1.2      建筑中的疏散出口应分散布置，房间疏散门应直接通向安 全出口，不应经过其他房间。疏散出口的宽度和数量应满足人员 安全疏散的要求。各层疏散楼梯的净宽度应符会下列规定：

1    对于建筑的地上楼层，各层疏散楼梯的净宽度均不应小于 其上部各层中要求疏散净宽度的最大值；

2    对于建筑的地下楼层或地下建筑、平时使用的人民防空工 程，各层疏散楼梯的净宽度均不应小于其下部各层中要求疏散净 宽度的最大值。

7.1.3      建筑中的最大疏散距离应根据建筑的耐火等级、火灾危险 性、空间高度、疏散楼梯(间)的形式和使用人员的特点等因素确 定，并应符合下列规定：

1    疏散距离应满足人员安全疏散的要求；

2    房间内任一点至房间疏散门的疏散距离，不应大于建筑中 位于袋形走道两侧或尽端房间的疏散门至最近安全出口的最大允 许疏散距离。

7.1.4      疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列 规定：

1  疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;

2    住宅建筑中直通室外地面的住宅户门的净宽度不应小于

0.80 m, 当住宅建筑高度不大于18m 且一边设置栏杆时，室内疏 散楼梯的净宽度不应小于1.0m, 其他住宅建筑室内疏散楼梯的净 宽度不应小于1. 1m;

3    疏散走道、首层疏散外门、公共建筑中的室内疏散楼梯的 净宽度均不应小于1. 1m;

4  净宽度大于4 . 0m 的疏散楼梯、室内疏散台阶或坡道，应 设置扶手栏杆分隔为宽度均不大于2.0m 的区段。

7.1.5      在疏散通道、疏散走道、疏散出口处，不应有任何影响人员 疏散的物体，并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设 置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不 应小于2 . 1m 。疏散走道在防火分区分隔处应段置疏散门。

7.1.6  除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘 门可用于疏散门外，疏散出口门应为平形门或在火灾时具有平开 功能的门，且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启：

1    甲、乙类生产场所；

2    甲、乙类物质的储存场所；

3    平时使用的人民防空工程中的公共场所；

4   其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏 散人数大于30人的房间；

5    疏散楼梯间及其前室的门；

6    室内通向室外疏散楼梯的门。

7.1.7      疏散出口门应能在关闭后从任何一侧手动开启。开向疏 散楼梯(间)或疏散走道的门在完全开启时，不应减少楼梯平台或 疏散走道的有效净宽度。除住宅的户门可不受限制外，建筑中控 制人员出入的闸口和设置门禁系统的疏散出口门应具有在火灾时 自动释放的功能，且人员不需使用任何工具即能容易地从内部打 开，在门内一侧的显著位置应设置明显的标识。

7.1.8      室内疏散楼梯间应符合下列规定：

1    疏散楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道

及其他影响人员疏散的凸出物或障碍物。

2    疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。

3    在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气 体计量表时，应采用敞开楼梯间，并应采取防止燃气泄漏的防护措 施；其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体 管道。

4    疏散楼梯间及其前室与其他部位的防火分隔不应使用 卷帘。

5    除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口，住宅建 筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外，疏散楼梯间 及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。

6    自然通风条件不符合防烟要求的封闭楼梯间，应采取机械 加压防烟措施或采用防烟楼梯间。

7    防烟楼梯间前室的使用面积，公共建筑、高层厂房、高层仓 库、平时使用的人民防空工程及其他地下卫程，不应小于6.0m²;   住宅建筑，不应小于4.5m     与消防电梯前室合用的前室的使用 面积，公共建筑、高层厂房、高层仓库、平时使用的人民防空工程及 其他地下工程，不应小于10.0m²;  住宅建筑，不应小于6.0m²。

8    疏散楼梯间及其前室上的开口与建筑外墙上的其他相邻 开口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m 。当距离不符合要 求时，应采取防止火势通过相邻开口蔓延的措施。

7.1.9      通向避难层的疏散楼梯应使人员在避难层处必须经过避 难区上下。除通向避难层的疏散楼梯外，疏散楼梯(间)在各层的 平面位置不应改变或应能使人员的疏散路线保持连续。

7.1.10       除住宅建筑套内的自用楼梯外，建筑的地下或半地下室、 平时使用的人民防空工程、其他地下工程的疏散楼梯间应符合下  列规定：

1  当埋深不大于10m 或层数不大于2层时，应为封闭楼梯间；

2  当埋深大于10m 或层数不小于3层时，应为防烟楼梯间；

3    地下楼层的疏散楼梯间与地上楼层的疏散楼梯间，应在直 通室外地面的楼层采用耐火极限不低于2.00h 且无开口的防火隔 墙分隔；

4    在楼梯的各楼层入口处均应设置明显的标识。

7.1.11       室外疏散楼梯应符合下列规定：

1  室外疏散楼梯的栏杆扶手高度不应小于1. 10m, 倾斜角度 不应大于45°;

2    除3层及3层以下建筑的室外疏散楼梯可采用难燃性材 料或木结构外，室外疏散楼梯的梯段和平台均应采用不燃材料；

3  除疏散门外，楼梯周围2.0m 内的墙面上不应设置其他开 口，疏散门不应正对梯段。

7.1.12       火灾时用于辅助人员疏散的电梯及其设置应符合下列 规定：

1    应具有在火灾时仅停靠特定楼层和首必的功能；

2    电梯附近的明显位置应设置标示电梯用途的标志和操作 说明；

3    其他要求应符合本规范有关消防电梯的规定。

7.1.13      设置在消防电梯或疏散楼梯间前室内的非消防电梯，防 火性能不应低于消防电梯的防火性能。

7.1.14  建筑高度大于100m 的工业与民用建筑应设置避难层，且第 一个避难层的楼面至消防车登高操作场地地面的高度不应大于50m。

7.1.15       避难层应符合下列规定：

1    避难区的净面积应满足该避难层与上一避难层之间所有 楼层的全部使用人数避难的要求。

2    除可布置设备用房外，避难层不应用于其他用途。设置在 避难层内的可燃液体管道、可燃或助燃气体管道应集中布置，设备 管道区应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与避难区及其他 公共区分隔。管道井和设备间应采用耐火极限不低于2.00h 的 防 火隔墙与避难区及其他公共区分隔。设备管道区、管道井和设备

间与避难区或疏散走道连通时，应设置防火隔间，防火隔间的门应 为甲级防火门。

3    避难层应设置消防电梯出口、消火栓、消防软管卷盘、灭火 器、消防专线电话和应急广播。

4    在避难层进入楼梯间的入口处和疏散楼梯通向避难层的 出口处，均应在明显位置设置标示避难层和楼层位置的灯光指示 标识。

5    避难区应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施，并应设置 可开启外窗。

6    避难区应至少有一边水平投影位于同一侧的消防车登高 操作场地范围内。

7.1.16       避难间应符合下列规定：

1    避难区的净面积应满足避难间所在区域设计避难人数避 难的要求；

2    避难间兼作其他用途时，应采取保证人员安全避难的措施；

3  避难间应靠近疏散楼梯间，不应在可燃物库房、锅炉房、发 电机房、变配电站等火灾危险性大的场所的正下方、正上方或贴邻；

4  避难间应菜用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和甲级 防火门与其他部位分隔：

5    避难间应采取防止火灾烟气进入或积聚的措施，并应设置 可开启外窗，除外窗和疏散门外，避难间不应设置其他开口；

6    避难间内不应敷设或穿过输送可燃液体、可燃或助燃气体 的管道；

7    避难间内应设置消防软管卷盘、灭火器、消防专线电话和 应急广播；

8    在避难间人口处的明显位置应设置标示避难间的灯光指 示标识。

7.1.17      汽车库或修车库的室内疏散楼梯应符合下列规定：

1  建筑高度大于32m 的高层汽车库，应为防烟楼梯间；

2  建筑高度不大于32m 的汽车库，应为封闭楼梯间；

3    地上修车库，应为封闭楼梯间；

4    地下、半地下汽车库，应符合本规范第7.1.10条的规定。

7.1.18      汽车库内任一点至最近人员安全出口的疏散距离应符合 下列规定：

1    单层汽车库、位于建筑首层的汽车库，无论汽车库是否设 置自动灭火系统，均不应大于60m。

2  其他汽车库，未设置自动灭火系统时，不应大于45m; 设 置 自动灭火系统时，不应大于60m。

## 7.2  工业建筑

7.2.1      厂房中符合下列条件的每个防火分区或一个防火分区的 每个楼层，安全出口不应少于2个：

1    甲类地上生产场所， 一个防火分区或楼层的建筑面积大于 100 m²或同 一 时间的使用人数大于5人；

2    乙类地上生产场所， 一个防火分区或楼层的建筑面积大于 150m²或同一 时间的使用人数大于10人；

3    丙类地上生产场所， 一个防火分区或楼层的建筑面积大于 250m² 或同一 时间的使用人数大于20人；

4    丁、戊类地上生产场所， 一个防火分区或楼层的建筑面积 大于400m²或同一 时间的使用人数大于30人；

5    丙类地下或半地下生产场所， 一个防火分区或楼层的建筑 面积大于50m²或同一 时间的使用人数大于15人；

6    丁、戊类地下或半地下生产场所， 一个防火分区或楼层的 建筑面积大于200m² 或同一 时间的使用人数大于15人。

7.2.2      高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应为封闭楼 梯间或室外楼梯。建筑高度大于32m 且任一层使用人数大于10 人的厂房，疏散楼梯应为防烟楼梯间或室外楼梯。

7.2.3  占地面积大于300m²的地上仓库，安全出口不应少于2个；建

筑面积大于100m²的地下或半地下仓库，安全出口不应少于2个。仓 库内每个建筑面积大于100m²的房间的疏散出口不应少于2个。

7.2.4      高层仓库的疏散楼梯应为封闭楼梯间或室外楼梯。

## 7.3     住 宅 建 筑

7.3.1      住宅建筑中符合下列条件之一的住宅单元，每层的安全出 口不应少于2个：

1  任一层建筑面积大于650m²的住宅单元；

2  建筑高度大于54m 的住宅单元；

3  建筑高度不大于27m, 但任一户门至最近安全出口的疏散 距离大于15m 的住宅单元；

4  建筑高度大于27m、不大于5  m, 但任一户门至最近安全 出口的疏散距离大于10m 的 住 宅 单 元

7.3.2      住宅建筑的室内疏散楼梯应符合下列规定：

1  建筑高度不大于21m 的住宅建筑，当户门的耐火完整性 低于1 .00h 时，与电梯井相邻布置的疏散楼梯应为封闭楼梯间；

2  建筑高度大于21m、不大于33m 的住宅建筑，当户门的耐 火完整性低于1.00h 时，疏散楼梯应为封闭楼梯间；

3  建筑高度大于33 m 的住宅建筑，疏散楼梯应为防烟楼梯 间，开向防烟楼梯间前室或合用前室的户门应为耐火性能不低于 乙级的防火门；

4  建筑高度大于27m、不大于54m 且每层仅设置1部疏散 楼梯的住宅单元，户门的耐火完整性不应低于1.00h, 疏散楼梯应 通至屋面；

5    多个单元的住宅建筑中通至屋面的疏散楼梯应能通过屋 面连通。

## 7.4  公 共 建 筑

7.4.1      公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层的

安全出口不应少于2个；仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的 公共建筑应符合下列条件之一：

1  除托儿所、幼儿园外，建筑面积不大于200m² 且人数不大 于50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层；

2    除医疗建筑、老年人照料设施、儿童活动场所、歌舞娱乐放 映游艺场所外，符合表7.4.1规定的公共建筑。

表7 .4.1  仅设置1个安全出口或1部疏散楼梯的公共建筑

| 建筑的耐火 等级或类型 | 最多 层数 | 每层最大建筑 面积(m²) | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一，二级 | 3层 | 200 | 第二，三愿的人数之和不大于50人 |
| 三级、木结构建筑 | 3层 | 200 | 第层的人数之和不大于25人 |
| 四级 | 2层 | 200 | 第二层人数不大于15人 |

7.4.2      公共建筑内每个房间的疏散门不应少于2个；儿童活动场 所、老年人照料设施中的老年人活动场所、医疗建筑中的治疗室和 病房、教学建筑中的教学用房，当位于走道尽端时，疏散门不应少 于2个；公共建筑内仅 设置1个疏散门的房间应符合下列条件 之一 ：

1    对于儿童活动场所、老年人照料设施中的老年人活动场 所，房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大 于 5 0m²;

2    对于医疗建筑中的治疗室和病房、教学建筑中的教学用 房，房间位于两个安全出口之间或袋形走道两侧且建筑面积不大 于 7 5m² ;

3    对于歌舞娱乐放映游艺场所，房间的建筑面积不大于 50m² 且经常停留人数不大于15人；

4    对于其他用途的场所，房间位于两个安全出口之间或袋形

走道两侧且建筑面积不大于120m²;

5    对于其他用途的场所，房间位于走道尽端且建筑面积不大 于 5 0m²;

6    对于其他用途的场所，房间位于走道尽端且建筑面积不大 于200m²、房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、疏散门 的净宽度不小于1.40m。

7.4.3      位于高层建筑内的儿童活动场所，安全出口和疏散楼梯应 独立设置。

7.4.4      下列公共建筑的室内疏散楼梯应为防烟楼梯间：

1    一类高层公共建筑；

2  建筑高度大于32m 的二类高层公共建筑。

7.4.5  下列公共建筑中与敞开式外廊不直接连通的室内疏散楼 梯均应为封闭楼梯间：

1  建筑高度不大于32m 的太类高层公共建筑；

2    多层医疗建筑、旅馆建筑、老年人照料设施及类似使用功 能的建筑；

3    设置歌舞娱乐放映游艺场所的多层建筑；

4    多层商店建筑，图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功 能的建筑；

56层及6层以上的其他多层公共建筑。

7.4.6      剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅的疏散  门不应少于2个，且每个疏散门的平均疏散人数不应大于250人； 当容纳人数大于2000人时，其超过2000人的部分，每个疏散门的 平均疏散人数不应大于400人。

7.4.7      除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑，疏散出 口、疏散走道和疏散楼梯各自的总净宽度，应根据疏散人数和每 100人所需最小疏散净宽度计算确定，并应符合下列规定：

1  疏散出口、疏散走道和疏散楼梯每100人所需最小疏散净 宽度不应小于表7.4.7的规定值。

表7.4.7  疏散出口、疏散走道和疏散楼梯每100人所需

最小疏散净宽度(m/100   人 )

| 建筑层数或埋深 |  | 建筑的耐火等级或类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一、二级 | 三级、木 结构建筑 | 四级 |
| 地上楼层 | 1 层 ~ 2 层 | 0.65 | 0.75 | 1.00 |
|  | 3层 | 0.75 | 1.00 | 一 |
|  | 不小于4层 | 1.00 | 1.25 | 一 |
| 地 下 、 半地下楼层 | 埋深不大于10m | 0.75 | 一 | 一 |
|  | 埋深大于10m | 1.00 | 一 | 一 |
|  | 歌舞娱乐放映游艺场所及 其他人员密集的房间 | 1.00 |  | 一 |

2  除不用作其他楼层人员疏散并直通室外地面的外门总净 宽度，可按本层的疏散人数计算确定外，首偿外门的总净宽度应按 该建筑疏散人数最大一层的人数计算确定。

3    歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数，应根据录像 厅的建筑面积按不小于1,0人/m² 计算；歌舞娱乐放映游艺场所中 其他用途房间的疏散人数，应根据房间的建筑面积按不小于0.5 人/m² 计算。

7.4.8      医疗建筑的避难向设置应符合下列规定：

1    高层病房楼应在第二层及以上的病房楼层和洁净手术部 设置避难间；

2  楼地面距室外设计地面高度大于24m 的洁净手术部及重 症监护区，每个防火分区应至少设置1间避难间；

3    每间避难间服务的护理单元不应大于2个，每个护理单元 的避难区净面积不应小于25.0m²;

4    避难间的其他防火要求，应符合本规范第7 . 1 . 16条的 规定。

## 7.5     其 他 工 程

7.5.1  地铁车站中站台公共区至站厅公共区或其他安全区域的 疏散楼梯、自动扶梯和疏散通道的通过能力，应保证在远期或客流 控制期中超高峰小时最大客流量时， 一列进站列车所载乘客及站 台上的候车乘客能在4min 内全部撤离站台，并应能在6min 内 全 部疏散至站厅公共区或其他安全区域。

7.5.2       地铁车站的安全出口应符合下列规定：

1    车站每个站厅公共区直通室外的安全出口不应少于2个；

2    地下一层与站厅公共区同层布置侧式站台的车站，每侧站 台直通室外的安全出口不应少于2个；

3    位于站厅公共区同方向相邻两个安全出口之间的水平净 距不应小于20m;

4    设备区的安全出口应独设置，有 人值守的设备和管理用 房区域的安全出口不应少于2个，其中有灾值守的防火分区应至 少有1个直通室外的安全出口 .

7.5.3  两条单线载客运营地不区间之间应设置联络通道，载客运 营地下区间内应设置纵向疏散平台。

7.5.4      地铁工程中的出入口控制装置，应具有与火灾自动报警系 统联动控制自动释放和断电自动释放的功能，并应能在车站控制 室或消防控制室内手动远程控制。

7.5.5      城市综合管廊工程的每个舱室均应设置人员逃生口和消 防救援出入口。人员逃生口和消防救援出入口的尺寸应方便人员 进出，其间距应根据电力电缆、热力管道、燃气管道的敷设情况，管 廊通风与消防救援等需要综合确定。

# 8    消 防 设 施

## 8.1  消防给水和灭火设施

8.1.1      建筑应设置与其建筑高度(埋深),体积、面积、长度，火灾 危险性，建筑附近的消防力量布置情况，环境条件等相适应的消防 给水设施、灭火设施和器材。除地铁区间、综合管廊的燃气舱和住 宅建筑套内可不配置灭火器外，建筑内应配置灭火器。

8.1.2      建筑中设置的消防设施与器材应与所设置场所的火灾危  险性、可燃物的燃烧特性、环境条件、设置场所的面积和空间净高、 使用人员特征、防护对象的重要性和防护目标等相适应，满足设置  场所灭火、控火、早期报警、防烟、排烟、排热等需要，并应有利于人  员安全疏散和消防救援。

8.1.3      设置在建筑内的固定灭火设施应符合下列规定：

1    灭火剂应适用于扑救设置场所或保护对象的火灾类型，不 应用于扑救遇灭火介质会发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质 的火灾；

2    灭火设施应满足在正常使用环境条件下安全、可靠运行的 要求；

3    灭火剂储存间的环境温度应满足灭火剂储存装置安全运 行和灭火剂安全储存的要求。

8.1.4      除居住人数不大于500人且建筑层数不大于2层的居住 区外，城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消 防车的街道设置市政消火栓系统。

8.1.5      除城市轨道交通工程的地上区间和一、二级耐火等级且建 筑体积不大于3000m³ 的戊类厂房可不设置室外消火栓外，下列建 筑或场所应设置室外消火栓系统：

1  建筑占地面积大于300m²的厂房、仓库和民用建筑；

2  用于消防救援和消防车停靠的建筑屋面或高架桥；

3    地铁车站及其附属建筑、车辆基地。

8.1.6      除四类城市交通隧道、供人员或非机动车辆通行的三类城 市交隧道可不设置消防给水系统外，城市交通隧道应设置消防给 水系统。

8.1.7      除不适合用水保护或灭火的场所、远离城镇且无人值守的 独立建筑、散装粮食仓库、金库可不设置室内消火栓系统外，下列 建筑应设置室内消火栓系统：

1  建筑占地面积大于300m²的甲、乙、丙类厂房；

2  建筑占地面积大于300m²的甲、乙内类仓库；

3  高层公共建筑，建筑高度大于21m 的住宅建筑；

4    特等和甲等剧场，座位数大于800个的乙等剧场，座位数 大于800个的电影院，座位数大午1200个的礼堂，座位数大于 1200个的体育馆等建筑；

5  建筑体积大于5000m 的不列单、多层建筑：车站、码头、机 场的候车(船、机)建筑.展览、商 店、旅馆和医疗建筑，老年人照料 设施，档案馆，图书馆；

6  建筑高度大于15m 或建筑体积大于10000m³ 的 办 公 建 筑、教学建筑及其他单、多层民用建筑；

7  建筑面积大于3b0m² 的汽车库和修车库；

8  建筑面积大于300m² 且平时使用的人民防空工程；

9  地铁工程中的地下区间、控制中心、车站及长度大于30m 的人行通道，车辆基地内建筑面积大于300m²的建筑；

10  通行机动车的一、二、三类城市交通隧道。

8.1.8      除散装粮食仓库可不设置自动灭火系统外，下列厂房或生 产部位、仓库应设置自动灭火系统：

1    地上不小于50000纱锭的棉纺厂房中的开包、清花车间， 不小于5000锭的麻纺厂房中的分级、梳麻车间，火柴厂的烤梗、筛

选部位；

2  地上占地面积大于1500m² 或总建筑面积大于3000m² 的 单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似用途的厂房；

3  占地面积大于1500m²的地上木器厂房；

4    泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位；

5    除本条第1款～第4款规定外的其他乙、丙类高层厂房；

6  建筑面积大于500m²的地下或半地下丙类生产场所；

7  除占地面积不大于2000m²的单层棉花仓库外，每座占地面 积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的地上仓库；

8  每座占地面积大于600m²的地上火柴仓库；

9  邮政建筑内建筑面积大于500m²的地上空邮袋库；

10    设计温度高于0℃的地上高架冷库，设计温度高于0℃且 每个防火分区建筑面积大于1500m²的地上非高架冷库；

11    除本条第7款～第10款规定外，其他每座占地面积大于

1500m² 或总建筑面积大于3000m²的单、多摆丙类仓库；

12    除本条第7款～第款规定外，其他丙、丁类地上高架 仓库，丙、丁类高层仓库；

13  地下或半地下总建筑面积大于500m²的丙类仓库。

8.1.9      除建筑内的游泳池、浴池、溜冰场可不设置自动灭火系统 外，下列民用建筑、场所和平时使用的人民防空工程应设置自动灭 火系统：

1    一类高层公共建筑及其地下、半地下室；

2    二类高层公共建筑及其地下、半地下室中的公共活动用 房、走道、办公室、旅馆的客房、可燃物品库房；

3  建筑高度大于100m 的住宅建筑；

4    特等和甲等剧场，座位数大于1500个的乙等剧场，座位数 大于2000个的会堂或礼堂，座位数大于3000个的体育馆，座位数 大于5000个的体育场的室内人员休息室与器材间等；

5  任一层建筑面积大于1500m² 或总建筑面积大于3000m²

的单、多层展览建筑、商店建筑、餐饮建筑和旅馆建筑；

6    中型和大型幼儿园，老年人照料设施，任一层建筑面积大 于1500m² 或总建筑面积大于3000m²的单、多层病房楼、门诊楼和 手术部；

7    除本条上述规定外，设置具有送回风道(管)系统的集中空 气调节系统且总建筑面积大于3000m²的其他单、多层公共建筑；

8  总建筑面积大于500m²的地下或半地下商店；

9    设置在地下或半地下、多层建筑的地上第四层及以上楼层、 高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所，设置在多层建筑第一层至  第三层且楼层建筑面积大于300m²的地上歌舞娱乐放映游艺场所；

10    位于地下或半地下且座位数大于800个的电影院、剧场 或礼堂的观众厅；

11  建筑面积大于1000m² 且平时使用的人民防空工程。

8.1.10  除敞开式汽车库可不设贸自动灭火设施外，I 、Ⅱ 、Ⅲ 类 地上汽车库，停车数大于10辆的地下或半地下汽车库，机械式汽 车库，采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库，I  类的机动 车修车库均应设自动灭火系统。

8.1.11       下列建筑或部位应设置雨淋灭火系统：

1    火柴厂的氯酸钾压碾车间；

2  建筑面积大于100m² 且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶 棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的场所；

3    乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位；

4  建筑面积大于60m² 或储存量大于2t 的硝化棉、喷漆棉、 火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维库房；

5    日装瓶数量大于3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、 实瓶库；

6    特等和甲等剧场的舞台葡萄架下部，座位数大于1500个 的乙等剧场的舞台葡萄架下部，座位数大于2000个的会堂或礼堂 的舞台葡萄架下部；

7  建筑面积大于或等于400m²的演播室，建筑面积大于或等 于500m²的电影摄影棚。

8.1.12       下列建筑应设置与室内消火栓等水灭火系统供水管网直 接连接的消防水泵接合器，且消防水泵接合器应位于室外便于消 防车向室内消防给水管网安全供水的位置：

1    设置自动喷水、水喷雾、泡沫或固定消防炮灭火系统的 建筑；

2    6层及以上并设置室内消火栓系统的民用建筑；

3    5层及以上并设置室内消火栓系统的厂房； 45层及以上并设置室内消火栓系统的仓库；

5  室内消火栓设计流量大于10L/s  且平时使用的人民防空 工程；

6    地铁工程中设置室内消火栓系统的建筑或场所；

7    设置室内消火栓系统的交通隧道：

8    设置室内消火栓系统的地下、半地车汽车库和5层及以上 的汽车库；

9  设置室内消火栓系统，建筑面积大于10000m²或 3 层 及 以 上的其他地下、半地下建筑(室)。

## 8. 2  防烟与排烟

8.2.1       下列部位应采取防烟措施：

1    封闭楼梯间；

2    防烟楼梯间及其前室；

3    消防电梯的前室或合用前室；

4    避难层、避难间；

5    避难走道的前室，地铁工程中的避难走道。

8.2.2      除不适合设置排烟设施的场所、火灾发展缓慢的场所可不 设置排烟设施外，工业与民用建筑的下列场所或部位应采取排烟 等烟气控制措施：

1  建筑面积大于300m²,  且经常有人停留或可燃物较多的地 上丙类生产场所，丙类厂房内建筑面积大于300m², 且经常有人停 留或可燃物较多的地上房间；

2  建筑面积大于100m²的地下或半地下丙类生产场所；

3  除高温生产工艺的丁类厂房外，其他建筑面积大于5000m² 的地上丁类生产场所；

4  建筑面积大于1000m²的地下或半地下丁类生产场所；

5  建筑面积大于300m²的地上丙类库房；

6    设置在地下或半地下、地上第四层及以上楼层的歌舞娱乐 放映游艺场所，设置在其他楼层且房间总建筑面积大于100m² 的 歌舞娱乐放映游艺场所；

7  公共建筑内建筑面积大于100m²且经常有人停留的房间；

8  公共建筑内建筑面积大于306m 且可燃物较多的房间；

9    中 庭 ；

10  建筑高度大于32m 的广房或仓库内长度大于20m 的 疏 散走道，其他厂房或仓库内长度大于40m 的疏散走道，民用建筑 内长度大于20m 的疏散走道。

8.2.3  除敞开式汽车库、地下一层中建筑面积小于1000m²的 汽 车库、地下一层中建筑面积小于1000m²的修车库可不设置排烟设 施外，其他汽车库、修车库应设置排烟设施。

8.2.4       通行机动车的一二、三类城市交通隧道内应设置排烟设施。

8.2.5      建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗 的房间或区域应设置排烟设施：

1  建筑面积大于50m²的房间；

2  房间的建筑面积不大于50m², 总建筑面积大于200m² 的 区域。

## 8.3    火灾自动报警系统

8.3.1      除散装粮食仓库、原煤仓库可不设置火灾自动报警系统

外，下列工业建筑或场所应设置火灾自动报警系统：

1    丙类高层厂房；

2  地下、半地下且建筑面积大于1000m²的丙类生产场所；

3  地下、半地下且建筑面积大于1000m²的丙类仓库；

4    丙类高层仓库或丙类高架仓库。

8.3.2      下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统：

1    商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类 似用途的建筑；

2    旅馆建筑；

3  建筑高度大于100m 的住宅建筑；

4    图书或文物的珍藏库，每座藏书超过50万册的图书馆，重 要的档案馆；

5    地市级及以上广播电视建筑、邮政建筑、电信建筑，城市或 区域性电力、交通和防灾等指挥调度建筑；

6    特等、甲等剧场，座位数超过1800个的其他等级的剧场或 电影院，座位数超过2000个的会堂或礼堂，座位数超过3000个的 体育馆；

7    疗养院的病房楼，床位数不少于100张的医院的门诊楼、 病房楼、手术部等；

8    托儿所、幼儿园，老年人照料设施，任一层建筑面积大于

500m² 或总建筑面积大于1000m²的其他儿童活动场所；

9    歌舞娱乐放映游艺场所；

10  其他二类高层公共建筑内建筑面积大于50m² 的可燃物 品库房和建筑面积大于500m²的商店营业厅，以及其他一类高层 公共建筑。

8.3.3       除住宅建筑的燃气用气部位外，建筑内可能散发可燃气 体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。

# 9    供暖、通风和空气调节系统

## 9.1     一 般 规 定

9.1.1      除有特殊功能或性能要求的场所外，下列场所的空气不应 循环使用：

1    甲、乙类生产场所；

2    甲、乙类物质储存场所；

3    产生燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维且所排除空气的含尘浓 度不小于其爆炸下限25%的丙类生产或储存场所

4    产生易燃易爆气体或蒸气且所排除空氦的含气体浓度不 小于其爆炸下限值10%的其他场所；

5    其他具有甲、乙类火灾危险性的房间。

9.1.2      甲、乙类生产场所的送风设备，不应与排风设备设置在同

一通风机房内。用于排除甲、乙类物质的排风设备，不应与其他房 间的非防爆送、排风设备设置在同一通风机房内。

9.1.3      排除有燃烧或爆炸危险性物质的风管，不应穿过防火墙， 或爆炸危险性房间、人员聚集的房间、可燃物较多的房间的隔墙。

## 9.2  供 暖 系 统

9.2.1      甲、乙类火灾危险性场所内不应采用明火、燃气红外线辐 射供暖。存在粉尘爆炸危险性的场所内不应采用电热散热器供 暖。在储存或产生可燃气体或蒸气的场所内使用的电热散热器及 其连接器，应具备相应的防爆性能。

9.2.2      下列场所应采用不循环使用的热风供暖：

1    生产过程中散发的可燃气体、蒸气、粉尘或纤维，与供暖管 道、散热器表面接触能引起燃烧的场所；

2  生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气作用能引起自燃、 爆炸或产生爆炸性气体的场所。

9.2.3      采用燃气红外线辐射供暖的场所，应采取防火和通风换气 等安全措施。

## 9.3  通风和空气调节系统

9.3.1      下列场所应设置通风换气设施：

1    甲、乙类生产场所；

2    甲、乙类物质储存场所；

3    空气中含有燃烧或爆炸危险性粉尘、纤维的丙类生产或储 存场所；

4    空气中含有易燃易爆气体或蒸气的其他场所：

5    其他具有甲、乙类火灾危险性的房间

9.3.2      下列通风系统应单独设置

1    甲、乙类生产场所中不同防火分区的通风系统；

2    甲、乙类物质储存场所中不同防来分区的通风系统；

3   排除的不同有害物质混合后能引起燃烧或爆炸的通风 系统；

4    除本条第1款、第2款规定外，其他建筑中排除有燃烧或 爆炸危险性气体、蒸气、粉尘、纤维的通风系统。

9.3.3      排除有燃烧或爆炸危险性气体、蒸气或粉尘的排风系统应 符合下列规定：

1    应采取静电导除等静电防护措施；

2    排风设备不应设置在地下或半地下；

3    排风管道应具有不易积聚静电的性能，所排除的空气应直 接通向室外安全地点。

# 10  电    气

## 10.1    消 防 电 气

10.1.1  建筑高度大于150m 的工业与民用建筑的消防用电应符 合下列规定：

1    应按特级负荷供电；

2    应急电源的消防供电回路应采用专用线路连接至专用母 线段；

3    消防用电设备的供电电源干线应有两个路由。

10.1.2       除筒仓、散装粮食仓库及工作搭外，下列建筑的消防用电 负荷等级不应低于一级：

1  建筑高度大于50m 的乙、芮类厂房

2  建筑高度大于50m 的丙类全库；

3    一类高层民用建筑；

4    二层式、二层半式和多层式民用机场航站楼；

5  I  类 汽 车 库 ；

6  建筑面积大于5000m²且平时使用的人民防空工程；

7  地铁工程；

8  一 、二类城市交通隧道。

10.1.3       下列建筑的消防用电负荷等级不应低于二级：

1  室外消防用水量大于30L/s  的厂房；

2  室外消防用水量大于30L/s  的仓库；

3    座位数大于1500个的电影院或剧场，座位数大于3000个 的体育馆；

4  任一层建筑面积大于3000m²的商店和展览建筑；

5    省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑；

6  总建筑面积大于3000m²的地下、半地下商业设施；

7    民用机场航站楼；

8  Ⅱ类、Ⅲ类汽车库和I 类修车库；

9    本条上述规定外的其他二类高层民用建筑；

10  本条上述规定外的室外消防用水量大于25L/s   的 其 他 公共建筑；

11    水利工程，水电工程；

12    三类城市交通隧道。

10.1.4      建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的 连续供电时间应满足人员安全疏散的要求，且不应小于表10.1.4 的规定值。

表10. 1.4 建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的

备用电源的连续供电时间

| 建筑类别 |  | 连续供电时间(h) |
| --- | --- | --- |
| 建筑高度大于100m的民用建筑 |  | 1.5 |
| 建筑高度不大于100m的医疗建筑，老年人照料设施，总建筑 面积大于100000m²的其他公共建筑 |  | 1.0 |
| 水利工程，水电工程，总建筑面 下建筑 | 积大于20000m²的地下或半地 | 1.0 |
| 城市轨道交通工程 | 区间和地下车站 | 1.0 |
|  | 地上车站、车辆基地 | 0.5 |
| 城市交通隧道 | 一，二类 | 1.5 |
|  | 三类 | 1.0 |
| 城市综合管廊工程，平时使用的人民防空工程，除上述规定外 的其他建筑 |  | 0.5 |

10.1.5      建筑内的消防用电设备应采用专用的供电回路，当其中的 生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电设备的用电需要。 除三级消防用电负荷外，消防用电设备的备用消防电源的供电时间

和容量，应能满足该建筑火灾延续时间内消防用电设备的持续用 电要求。不同建筑的设计火灾延续时间不应小于表10 . 1 . 5的 规定。

表10. 1.5 不同建筑的设计火灾延续时间

| 建筑类别 | 具体类型 | 设计火灾延续时间(h) |
| --- | --- | --- |
| 仓库 | 甲、乙、丙类仓库 | 3.0 |
|  | 丁、戊类仓库 | 2.0 |
| 厂房 | 甲、乙、丙类厂房 | 3.0 |
|  | 丁、戊类厂房 | 2.0 |
| 公共建筑 | 一类高层建筑、建筑体积 大于100000m³的公共建筑 | 3.0 |
|  | 其他公共建筑 | 2.0 |
| 住宅建筑 | 一类高局住宅建筑 | 2.0 |
|  | 其他住亡建筑 | 1.0 |
| 平时使用的 人民防空工程 | 总建筑间积不大于3000m² | 1.0 |
|  | 总建筑面积大于3000m² | 2.0 |
| 城市交通隧道 | 一、二类 | 3.0 |
|  | 三类 | 2.0 |
| 城市轨道交通工程 | 一 | 2.0 |

10.1.6       除按照三级负荷供电的消防用电设备外，消防控制室、消 防水泵房的消防用电设备及消防电梯等的供电，应在其配电线路  的最末一级配电箱内设置自动切换装置。防烟和排烟风机房的消 防用电设备的供电，应在其配电线路的最末一级配电箱内或所在  防火分区的配电箱内设置自动切换装置。防火卷帘、电动排烟窗、 消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电，应在所在防  火分区的配电箱内设置自动切换装置。

10.1.7       消防配电线路的设计和敷设，应满足在建筑的设计火灾 延续时间内为消防用电设备连续供电的需要。

10.1.8       除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，下列建 筑应设置灯光疏散指示标志，疏散指示标志及其设置间距、照度应 保证疏散路线指示明确、方向指示正确清晰、视觉连续：

1     甲、乙、丙类厂房，高层丁、戊类厂房；

2    丙类仓库，高层仓库；

3    公共建筑；

4  建筑高度大于27m 的住宅建筑；

5    除室内无车道且无人员停留的汽车库外的其他汽车库和 修车库；

6    平时使用的人民防空工程；

7    地铁工程中的车站、换乘通道或连接通道、车辆基地、地下 区间内的纵向疏散平台；

8    城市交通隧道、城市综合管廊；

9    城市的地下人行通道；

10     其他地下或半地下建筑。

10.1.9      除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外，厂房、 丙类仓库、民用建筑、平时使用的人民防空工程等建筑中的下列部  位应设置疏散照明：

1    安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、 避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员疏散  的天桥和连廊；

2    观众厅、展览厅、多功能厅及其疏散口；

3  建筑面积大于200m²的营业厅、餐厅、演播室、售票厅、候 车(机、船)厅等人员密集的场所及其疏散口；

4  建筑面积大于100m²的地下或半地下公共活动场所；

5    地铁工程中的车站公共区，自动扶梯、自动人行道，楼梯， 连接通道或换乘通道，车辆基地，地下区间内的纵向疏散平台；

6  城市交通隧道两侧，人行横通道或人行疏散通道；

7    城市综合管廊的人行道及人员出入口；

8    城市地下人行通道。

10.1.10       建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定：

1    疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及 其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.01x;

2  疏散走道、人员密集的场所，不应低于3.01x;

3  本条上述规定场所外的其他场所，不应低于1.01x。

10.1.11       消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排 烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照 明，其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度。

10.1.12       可能处于潮湿环境内的消防电气设备，外壳的防尘与防 水等级应符合下列规定：

1  对于交通隧道，不应低于 IP55;

2  对于城市综合管廊及其他潮湿环境，不庭低于IP45。

## 10.2    非消防电气线路与设备

10.2.1       空气调节系统的电加热器应与送风机连锁，并应具有无 风断电、超温断电保护装置。

10.2.2       地铁工程中的地下电力电缆和数据通信线缆、城市综合 管廊工程中的电力电缆，应采用燃烧性能不低于 B₁ 级的电缆或阻 燃型电线。

10.2.3       电气线路的敷设应符合下列规定：

1    电气线路敷设应避开炉灶、烟囱等高温部位及其他可能受 高温作业影响的部位，不应直接敷设在可燃物上；

2    室内明敷的电气线路，在有可燃物的吊顶或难燃性、可燃 性墙体内敷设的电气线路，应具有相应的防火性能或防火保护 措施；

3    室外电缆沟或电缆隧道在进入建筑、工程或变电站处应采 取防火分隔措施，防火分隔部位的耐火极限不应低于2.00h, 门 应 采用甲级防火门。

10.2.4       城市交通隧道内的供电线路应与其他管道分开敷设，在 隧道内借道敷设的10kV 及以上的高压电缆应采用耐火极限不低 于2 .00h 的耐火结构与隧道内的其他区域分隔。

10.2.5       架空电力线路不应跨越生产或储存易燃、易爆物质的建 筑，仓库区域，危险品站台，及其他有爆炸危险的场所，相互间的最 小水平距离不应小于电杆或电塔高度的1 .5倍。1kV  及以上的 架空电力线路不应跨越可燃性建筑屋面。

电 盾 装饰

# 11  建 筑 施 工

11.0.1       建筑施工现场应根据场内可燃物数量、燃烧特性、存放方 式与位置，可能的火源类型和位置，风向、水源和电源等现场情况 采取防火措施，并应符合下列规定：

1    施工现场临时建筑或设施的布置应满足现场消防安全 要求；

2    易燃易爆危险品库房与在建建筑，周定动火作业区、邻近 人员密集区、建筑物相对集中区及其他建筑的间距应符合防火 要求；

3    当可燃材料堆场及加工场所、易燃易爆危险品库房的上方 或附近有架空高压电力线时，其布置应符合本规范第10.2.5条的 规定；

4    固定动火作业区应位手可燃材料存放位置及加工场所、易 燃易爆危险品库房等场所的全年最小频率风向的上风侧。

11.0.2       建筑施工现场应设置消防水源、配置灭火器材，在建高层 建筑应随建设高度同步设置消防供水竖管与消防软管卷盘、室内 消火栓接口。在建建筑和临时建筑均应设置疏散门、疏散楼梯等 疏散设施。

11.0.3       建筑施工现场的临时办公用房与生活用房、发电机房、变 配电站、厨房操作间、锅炉房和可燃材料与易燃易爆物品库房，当 围护结构、房间隔墙和吊顶采用金属夹芯板材时，芯材的燃烧性能 应为A 级 。

11.0.4       扩建、改建建筑施工时，施工区域应停止建筑正常使用。 非施工区域如继续正常使用，应符合下列规定：

1    在施工区域与非施工区域之间应采取防火分隔措施；

2  外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行、外部 消防救援；

3    焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前和作业后，应清理作 业现场的可燃物，作业现场及其下方或附近不能移走的可燃物应 采取防火措施；

4    不应直接在裸露的可燃或易燃材料上动火作业；

5    不应在具有爆炸危险性的场所使用明火、电炉，以及高温 直接取暖设备。

11.0.5      保障施工现场消防供水的消防水泵供电电源应能在火灾 时保持不间断供电，供配电线路应为专用消防配电线路。

11.0.6       施工现场临时供配电线路选型、敷设。照明器具设置，施 工所需易燃和可燃物质使用、存放，用火、用电和用气均应符合消 防安全要求。

# 12    使用与维护

12.0.1       市政消火栓、室外消火栓、消防水泵接合器等室外消防设 施周围应设置防止机动车辆撞击的设施。消火栓、消防水泵接合 器两侧沿道路方向各5m 范围内禁止停放机动车，并应在明显位 置设置警示标志。

12.0.2      建筑周围的消防车道和消防车登高操作场地应保持畅 通，其范围内不应存放机动车辆，不应设置脂离桩、栏杆等可能影 响消防车通行的障碍物，并应设置明显的消防车道或消防车登高 操作场地的标识和不得占用、阻塞的警示标态。

12.0.3  地下、半地下场所内不应使用或储存闪点低于60℃的液 体、液化石油气及其他相对密度不小于0.75的可燃气体，不应敷 设输送上述可燃液体或可燃气体的管道。

12.0.4       瓶装液化石油气的使用应符合下列规定：

1    在高层建筑内不应使用瓶装液化石油气；

2    液化石油气钢瓶应避免受到日光直射或火源、热源的直接 辐射作用，与灶具的间距不应小于0.5m;

3    瓶装液化石油气应与其他化学危险物品分开存放；

4  充装量不小于50kg 的液化石油气容器应设置在所服务 建筑外的单层专用房间内，并应采取防火措施；

5    液化石油气容器不应超量罐装，不应使用超量罐装的 气瓶；

6    不应敲打、倒置或碰撞液化石油气容器，不应倾倒残液或 私自灌气。

12.0.5       存放瓶装液化石油气和使用可燃气体、可燃液体的房间， 应防止可燃气体在室内积聚。

12.0.6      在建筑使用或运营期间，应确保疏散出口、疏散通道畅 通，不被占用、堵塞或封闭。

12.0.7       照明灯具使用应满足消防安全要求，开关、插座和照明灯 具靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

弧